문서번호	운영과-10638
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
박한수		12/14 정종기
협 조

제3소화조(D계열) 소화가스 이송배관 누기로 긴급 보수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

제3소화조(D계열) 소화가스 이송배관 누기로  긴급 보수계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화조(D계열) 소화가스 이송배관 부식으로 인한 소화가스가 누기되고 있어 긴급 보수하고자 보고드림.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 12. 7 ~ 12. 8

점 검 자 : 주무관 박한수. 주무관 박노경. 주무관 권경필.

점검대상 : 원소화조 소화가스 이송배관 안전점검

2		점검내용

제3처리장 소화조(D계열)에서 탈황설비와 소화가스 저장탱크로 이송되는 소화가스 배관(STS 200A)이 부식으로 소화가스가 누기되고 있어 긴급 보수가 요구됨.

3		조치계획

소화조(D계열) 소화가스 이송배관 중 부식이 발생된 부위에 부식에 강한 FRP코팅으로 부분 보수 후 향후 예산 확보 후 교체하고자 함.

소화가스 공급배관의 FRP 코팅은 전문 기술력이 요구되어 보수실적 있는 전문업체(주원산업)에 의뢰하여 수리하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 1.500.000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.