문서번호	정수과-5674
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
이병옥		하은경	12/14 임정규
협조

1배출수처리장 콘베어벨트 점검결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

1 배출수처리장 콘베어벨트 점검결과

슬러지케익 이송용 콘베어벨트를 점검한 결과 반부하측 구동롤러가 장기사용에 의한 마모로 탈수기 가동에 지장을 초래하여 물품을 구매․교체하고 자 함

점검개요

점검일자 : 2016. 12. 13

점 검 자 : 이병옥, 태일환경관리 현장소장 전경필

점검내용 : 1배출수처리장 콘베어벨트 고장여부

점검결과

- 배출수처리장 유지관리 용역업체와 합동으로 점검한 결과 슬러지케익 이송용 콘베어벨트 반부하측 구동롤러가 장기간 사용으로 마모됨

< 콘베어벨트 롤러 현항 >

설 비 명	규 격	설치년도	마모원인
콘베어벨트	∅365×1,200L	1986	장기사용으로 마모

구동롤러 고무판 마모	샤프트 마모

교체계획

콘베어벨트 반부하측 롤러가 장기간 사용으로 구동면에 피복된 고무판 및 축이       마모되어 탈수기 운영에 지장을 초래하는 바 긴급히 구매 후 자체 철거․설치

소요예산 및 발주방법

소요금액 : 약 160만원

- 예산과목 : 한강수계기금특별회계, 수질오염방지시설운영, 재료비, 재료비

발주방법 : 구매금액이 소액인 바 최저가 업체를 통해 콘베어벨트롤러 구매

지출방법 : 카드결제(법인카드 구매․설치후 정수과 통장입금 처리).  끝.