문서번호	도시철도설비부-13848
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
배종수		추경수	12/14 정찬웅
협 조

『9호선 연장건설(3단계)』정보통신분야 공정회의(12월, 3차) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

9호선연장건설(3단계) 정보통신분야 공정회의(3차) 결과보고

9호선 연장건설 정보통신분야  현장시공 및  시스템에 대한  공정추진 현황 과 현안사항에 대하여 공정회의를 개최하고  보고드림

‘’

						회의 개요

□ 회의개요

○ 일  시 : 2016. 12. 08(목)  14:00 ~ 16:30

○ 장  소 : 시스템분야 감리단 상황실

○ 안  건

- 추진공정현황 및 추진계획

- 시스템별 현안사항

○ 참석자 : 7명

- 본부(2명), 시스템 감리단(2명), 시공사(1명),LGCNS(2명)

□ 계약현황

구 분		계약업체/관련업체		대표자	계약일자	착수일자	준공(납품)일
정보통신설비공사		일광기업(주)		오도진	‘14.12.31	‘15.01.13	‘18.01.11
관급장비	1) 주전송설비	현대정보기술(주)	(주)아큐픽스	마용득	‘13.03.20	‘13.04.02	‘18.12.31
	2) 열차무선설비		㈜리노스
	3) 종합무선중계설비		아함전자(주)
	4) 교환및관제전화설비		(주)코바다
	5) 정거장영상설비		송림기술(주)
	6) 대열차공간화상설비		한국후지쯔(주)
	7) 행선안내게시기설비		(주)아트웨어
	8) 종합집중관리설비		(주)코바다
	9) 경영정보시스템		(주)에이티에스아이테크
	10) 자동요금징수설비	㈜LG CNS		김영섭	‘13.06.20	‘13.07.09
	11) 자동방송설비	(주)디라직		박성기	‘13.04.15	‘13.05.23
	12) 무정전전원장치(UPS)	(주)크로마아이티		박윤서	‘13.05.13	‘13.06.28
	13) 배선반	국제텔레시스(주)		박병헌	‘13.03.27	‘13.04.25

□ 추진현황

▣ 1구간 정보통신설비공사

○ 12월 공정현황 : 계획 9.61% , 실적21.75%(대비 226.33%)

○ 추진사항

위 치	공 종	단위	설계량	금월(16.11.01 ~16 11. 30)			누계(16.11.30현재)		계획 (16.12.01 ~12.31)	완 료 예정일
				계획	실적	대비 (%)	실적	공정율 (%)
본 선	케이블트레이	M	7,278				4,500	61.8%		‘17.06
	누설동축케이블	M	8,761	1,000	3,355	335	3,355	44.4%		‘17.06
	광섬유 케이블	M	32,439				23,172	71.4%		‘17.12
	동 케이블	M	5,767							‘17.12
정거장	전선관	M	37,188						1,000	‘17.12
	케이블, 전선	M	158,419							‘17.12
	콜폰,인터폰, 음성유도기	개	268							‘17.12
	방송스피커	개	500							‘17.12
	복합통신안테나	개	25							‘17.12
	출입통제설비	식	4							‘17.12

▣ 2구간 정보통신설비공사

○ 11월 공정현황 : 계획 9.14 %, 실적 35.29%, 대비 386.11%

○ 추진사항

위 치	공 종	단위	설계량	금월(16.11.01 ~16 11. 30)			누계(16.11.30현재)		계획 (16.12.01 ~12.31)	완 료 예정일
				계획	실적	대비 (%)	실적	공정율 (%)
본 선	케이블트레이	M	11,204				11,204	99%		‘17.06
	누설동축케이블	M	10,192				10,192	99%		‘17.06
	광섬유 케이블	M	10,980							‘17.12
	동 케이블	M	7,671							‘17.12
정거장	전선관	M	31,247				4,000	12%	2,000	‘17.12
	케이블, 전선	M	158,941							‘17.12
	콜폰,인터폰, 음성유도기	개	244							‘17.12
	방송스피커	개	500							‘17.12
	복합통신안테나	개	19							‘17.12
	출입통제설비	식	4							‘17.12

						추진실적 및 계획

□ 주요추진사항

구 분	전 월 (11월) 실적	금 월 (12월) 계획
1) 1,2구간 공통사항	○ 정기안전점검 조치결과 보고(11.03) - 937정거장 체인블록 일반로프 → 5톤 전용 로프 교체 사용 ○ 안전관리계획서 개정 승인(11.04) - 고소작업대 이동시 유도자 배치 항목 삭제 ○ 품질관리실태 점검(11.14) - 지적사항 ㆍ 938 통신기계실 트레이 간섭, ㆍ 937 배관절단면 End Cap 마감, ㆍ 본선 누설동축케이블 앙카 무단 철거, ㆍ 배관 접지본딩 ○ 궤도 1,2공구 통신트라프 위치 통보(11.23) - 1공구 : 931~934정거장 6개소 - 2공구 : 935~938정거장(8), 본선 1개소 ○ 938 전기실/변전실 트렌치 공사일정 접수, 시공사 통보(11.23) ○ 935정거장 특화관련 회의(11.01, 11.25) - 건축, 통신분야 인터페이스 사항 협의 - 스피커, 콜폰, 카메라 설치방안, 단자함 색상	○ 품질관리 지적사항 조치 보고(12.16까지) - 3개항 조치중, 1개항목 신호통신 협의 ○ 935정거장 특화관련 회의 참석(12.07) - 루바 천정, 높이 3.7m(대합실), 3.0m(승강장) - 루바와 설비덕트간 350㎜공간 요구 - 분야별 예산 검토 ○ 현장 실정 보고 - 열차무선케이블(42D) 수량 누락분 반영 - 935, 937 정거장(누드천정) 스피커, 트레이 변경 - 승강장 길이 축소 및 정거장 구조변경 배관 배선반영 - 음성유도기 배관 및 배선 삭제 - 본선 역간직통 및 연선전화 회선 분리, 환기실 연선전화 설치
2) 1구간 정보통신 공사	○ 현장시공 <본선통신공사> - 931~934 본선터널 케이블트레이 고정작업 - 931 열차무선케이블(42D) 포설작업 ○ 열차무선케이블 공장검수 - 일시 및 장소 : 2016.11.24. LS전선(구미공장 - 품목 및 수량: 누설동축케이블 8,234m - 검사자 : 허태준감리	○ 현장시공 <본선통신공사> - 931~934열차무선케이블(42D) 포설점검 작업 <정거장통신공사> - 931정거장 대합실, 승강장 배관 ㆍ일반통신용 트레이 취부, 벽부배관 작업 ㆍ자동방송용 배관 및 입선 작업 ㆍ변전실, 전기실 배관 준비작업 ○ 2차4회 기성검사(12.06) - 누설동축케이블(42D) 시공검측(12.01) - 2차4회 기성검사 대상 3,355m - 기성금액 371,751,000원

구 분	전 월 (11월) 실적	금 월 (12월) 계획
3) 2구간 정보통신 공사	○ 현장시공 <본선통신공사> - 935~936본선 열차무선 케이블포설 <정거장통신공사> - 937정거장 배관 배선 ㆍ일반통신, 자동방송, 화상설비 배관작업 ㆍ대합실, 기능실 단자외함 및 박스 매입 ○ 3차1회 기성검사(11.21) - 현장 시공검측(11.15) ㆍ935~938 승강장, 본선 케이블 트레이 시공 확인 ㆍ본선구간 누설동축케이블(42D) 시공 확인 - 기성금액 10억원	○ 현장시공 <본선통신공사> - 935~936본선 열차무선케이블 점검 <정거장통신공사> - 937,938정거장 배관 배선 ㆍ일반통신용 트레이 취부, 벽부배관 작업 ㆍ자동방송용 배관 및 입선 작업 ○ 2차차공사 준공검사(12.06) - 현장 시공검측(12.01) ㆍ본선구간 누설동축케이블(42D) 시공 확인 ㆍ준공금액 : 735,000,000원 ㆍ기성금액 : 11,776,000원(누설동축케이블 42D
4) 자동요금 징수설비	○ AFC 인터페이스 회의(11.15) - 개집표기 수량 설계, 도면 상이 → 도면누락 수정 - 개집표기용 UTP 회선 1회선(예비) 추가 - 개집표기용 및 허브용 전원 분리 - 화재수신반~게이트 직접 연결(DPC 미설치) - 장애인게이트에 비상게이트 기능 추가	○ AFC 도면 제출, 확정 - 개집표기, 발매기, 환급기, 정산기 설치 위치 ○ 장애인게이트에 비상게이트 적용방안 제출 (12.07) : 붙임 참조

						회 의 내 용

□ 무정전전원장치 3단계 계약관련

▣  2017년1월경 3단계분 계약 체결 대비 장비규격 등 검토

- 2단계 운영사 요구사항 등 미비사항 반영 종합검토(통신감리)

□ 장애인게이트에 비상게이트 기능 적용방안

▣  제작방법은 앞부분에 버튼 및 마이크, 옆부분에 스피커 설치

- 모장치 도어스위치 개폐시간 조정(약10초)방식을 적용

※소프트웨어 변경 불필요

- 센서방식 적용 시 소프트웨어 변경 필요(소프트웨어 개발비 추가)

- 제작 설치 비용 : 1대당 약 150만원(순공사비)

※게이트 내 장착 비용 산출, 콜폰,케이블 등 종합하여 실정보고

[배치도]

[결선도]

□ 현장실정보고

▣  역간직통전화와 연선전화 회선분리

- 터널 비상방송용 전원선 시설 및 각종 사례수집 등타당성을 검토 보고

▣  정거장 출입통제장치

- 기존 계획분은 통신분야에서 설치, 승강장 축소에 따른 신설분은 건축분야 반영

□ 시공 안전 및 기타

▣  안전관리계획서에 의거 안전사고 예방에 만전을 기할것

▣  겨울철 안전사고 대비 철저

						향후 추진사항

▣ 1구간 정보통신공사(3차) 계약 : ‘17.02월 중

▣ 정보통신물품 제작사양 승인 검토

- 주전송설비, 열차무선설비 등

붙임 : 12월 공정회의 결과(감리단) 보고. 끝.