문서번호	급수운영과-29323
결재일자	2016.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
류태현	강동길	12/15 최철민
협 조

『독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사』

공사실정 보고에 따른 사업소 검토의견

2016. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

『독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사』

공사실정 보고에 따른 사업소 검토의견

우리사업소에서 발주하여 서울특별시시설관리공단에서 감독중인 독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사(비굴착갱생) 현장실정 보고에 따른 검토 의견을 보고 드림

***공사현황

○ 공 사 명 : 독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

○ 공사기간 : 2016. 07. 25 ~ 2016. 12. 21

○ 도 급 액 : 518,815,500원

○ 공사개요 : D=600mm, L=487m(개착 12m, 비굴착갱생 475m)

○ 도 급 자 : 홍익산업개발(주)  대표 정연용

○ 감 독 자 : 서울시시설관리공단 고기영

2. 보고내용 및 검토의견

구분 연번	공종	보 고 내 용	검 토 의 견
1	가시설 사용 부재변경	• 구조검토 용역 결과에 따라 변경된 도면 으로 시공, 추가 발생되는 버팀보, 잭, 강재운반등 신규대가 적용 및 변경되는 가시설공에 대하여 계약단가적용 요청함.	•『타당함』 • 구조검토 용역 결과에 따라 변경된 도면 으로 시공토록 승인코자 함. • 개략공사비 : 감)12,514천원
2	구조 검토비 반영	• 작업구 규격 변경에 따른 가시설 부재에 대한 구조검토 용역비용 반영을 요청함.	•『타당함』 • 구조검토 용역비 반영토록 승인코자 함. • 개략공사비 : 증)3,500천원
3	상수관로 이설	• 작업구#2 독산동 982-1번지 앞은 하수관 (D=600), 배수관(D=200)이 부설되어 있어 관하부 터파기가 불가능한 상태로 배수관 (D=200) 이설을 요청함.	•『타당함』 • 작업구#2 가시설 설치를 위해 저촉되는 배수관(D200, L=10m)의 이설을 승인 코자 함. • 개략공사비 : 증)578천원
4	CCTV 찰영 수량 변경	• CCTV 촬영이 1회만 반영되어 있으나 총3회(세정전,세정후,갱생후) 촬영의 반영을 요청함.	•『타당함』 • 비굴착갱생공사 품질관리를 위해 세정전, 세정후, 갱생후 총3회 CCTV 촬영을 승인코자 함. • 개략공사비 : 증)3,629천원

구분 연번	공종	보 고 내 용	검 토 의 견
5	기존관 캡 설치	• 작업구 #3, #4 내부로 건수가 유입되어 기존관(D=600) 세정후 건수 유입에 따른 기존관 캡(D=600)설치, 철거의 반영을 요청함. • 작업구 #3 송수관(D=600) 상단에 배수관 (D=200) 및 가스관(D=150)이 위치하고 있어 관갱생 튜브 삽입 및 송수관 연결 배관이 불가능하여 배수관(D=200)을 절단하여 양쪽 캡 설치후 시공코자 요청함.	•『타당함』 • 작업능률 및 품질향상을 위해 기존관 캡 (D=600) 설치, 철거를 승인코자 함. • 작업공간을 확보를 위하여 배수관(D=200) 을 절단하여 양쪽 캡 설치후 시공을 승인 코자 함 • 개략공사비 : 증)3,145천원
6	작업시간 변경 및 주간 신규 공종 지세 할증 적용	• 작업구 #1~#7구간은 주택·상가 밀집지역 이며 1차로 일방통행 도로로 공사구역과 근접해 있으며, #2, #5 작업구 가시설 설치 및 #4~#6 관갱생 야간작업시 소음 민원이 다수 발생한 바 발주청으로부터 주간공사로 변경 요청이 있는 실정임. [발주청 업무연락관 구두지시(′16.9.30, ′16.11.10)] • 주간 신규공종 작업구간이 주택·상가에 인접해 있고 도로폭이 협소하여 주택가 지세할증 적용을 요청함.	•『타당함』 • 주택·상가에 인접해 야간공사시 소음민원이 발생하고 차량 통행에 영향을 미치지 않는 #1, #3, #4, #6 작업구 가시설 설치, #1~#7 관세정(강관→주철관 변경 적용) 및 #2~#4 관갱생은 주간으로 변경 시공을 승인코자 함. • 주간 작업구간이 주택·상가에 인접하고, 도로폭이 협소하여 주택가 지세할증 적용을 승인코자 함. • 개략공사비 : 감)17,046천원
7	터파기 장비조합 변경	• 작업구 #1~#7구간은 주택·상가에 인접해 있으며, 도로가 협소하고(B≒5.0m) 지하 매설물이(하수도, 통신, 가스, 수도 등) 저촉되어 기계 터파기(BH0.6㎥)로 작업이 불가하여 BH0.18로 변경 시공 및 인력 터파기 30% 반영을 요청함.	•『타당함』 • 주택·상가에 인접하고 도로폭이 약 5.0m 이하로 협소하여 BH0.6은 안전사고 위험 및 장비운용이 불가하여 BH0.18로 변경 시공 및 지장물 손괴방지를 위해 인력 터파기 30% 반영을 승인코자 함. • 개략공사비 : 증)5,347천원
8	협의단가 요청	• 상기 실정보고 중 발주청 지시(계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 경우 포함)로 발생된 작업시간 변경에 따른 신규비목에 대하여 단가 적용시 설계단가의 100%를 반영토록 시공사가 요청함	•『조정함』 • 관련 법규『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 ④항』 『(계약예규)공사계약일반조건 제20조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정) ②항』 에 의거 93.459%로 조정코자 함.

3. 조치의견

○ 상기 검토의견에 대하여 감독업무를 수행하고 있는 서울특별시시설관리공단에 통보하여

공사 시행에 차질이 없도록 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임  1. 공사실정보고(작업구 위치 변경외) 공문 각1부.

2. 공사실정 보고서 각1부.  끝.