복    명    서

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	최종규	오금미	12/15 임흥식

문서번호	예방과-24567

	마포소방서 종합감사에 따른 지적업소 현장 재확인 조치계획(예방과-23675(2016.12.05.)에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 12. 15(목)
복명자 : 소방경 오금미. 소방위 최종규

복 명 내 용
건 명	종합감사에 따른 지적업소 현장확인 복명서(박영희 건물)
내용	1. 관련근거 가. 소방행정과-13674(2016.11.04.)호“마포소방서 감사 결과 통보(알림)” 나. 예방과-22248(2016.11.17.)호“감사 결과에 따른 지적사항 확인 및 조치 계획” 다. 예방과-23675(2016.12.05.)호“감사 결과에 따른 지적사항 재확인 및 조치계획 2. 우리서 종합감사 시 지적된 박영희 건물에 대하여 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다. **************1차: 11.24(목), 2차: 12.06(화) 나. 종합감사 지적대상 현황 ○ 대 상 명 : 박영희 건물 ○ 위 치 : 마포구 합정동 426-8 ○ 건물구조 : 지하3층 / 지상7층, 1동 연면적 2,369.33㎡ 다. 감사지적사항 ○ 지하3층(기계실, 창고 등), 지상4층(운동시설)의 경우 헤드 아래쪽 근접한 지점에 배관, 형광등 등이 설치 되어 있어 살수장애의 장애의 요인이 있고 ○ 지하1층(자동차 전시장)의 경우 18개소의 헤드 아래에 인테리어 장식으로 인해 살수 장애요소가 발생 되었다.

내용	라. 현장확인 결과 ○. 지하3층(기계실, 창고), 지하1층(자동차전시장), 지상4층(운동시설) 현장 확인한바 완공검사 필증 교부 이후 형광등 및 인테리어 장식물에 의한 헤드 살수 장애요인 발생을 확인함. 마. 조치 및 확인자 의견 - 지하3층의 경우 건축물 완공이후 설치된 형광등에 의한 헤드 살수 장애요인 및 지상4층(운동시설) 헤드살수 장애, 지하1층(자동차 전시장)의 인테리어에 의한 헤드 살수 장애에 대하여 건축주에게 화재안전기준에 적법하게 공사하여 시정토록 조치명령을 발부함이 가하다고 사료됩니다.
비 고	붙임 1. 소방관계법령사실(확인)자인서(건축주) 1부. 2. 박영희건물 현장확인 사진 1부. 끝.