문서번호	시설과-8509
결재일자	2016.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장
이강호		12/15 공헌구
협 조
	총무과장			이행용
	주무관			이춘한
	주무관			조대복
	주무관			이상국
	주무관			이재균
	주무관			허용석

‘16년 하반기 기린나라 정기점검 지적사항 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

서울대공원

(시 설 과)

「‘16년 하반기 기린나라」

정기점검 지적사항 조치결과 보고

우리 대공원에서 실시한『시설물의 안전관리에 관한 특별법』상 2종시설물인 기린나라의 ‘16년 하반기 정기점검 지적사항에 대해 수탁자가 제출한 조치결과를 확인 후 보고 드림

Ⅰ				근 거

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

□ ‘16년 시설물 안전 및 유지관리 계획(시설과-167호(‘16. 1. 11))

□ 2종 시설물 하반기 정기점검 시행 계획(시설과-7582호(‘16. 11. 14))

□ 2종시설물 정기점검 결과 통보(시설과-7881호(‘16. 11. 23))

□ 정기점검 결과에 따른 후속조치 보고(우강그린 제20*******1호)

Ⅱ				지적사항 조치결과

분 야	연번	지 적 사 항	조 치 방 법	시정여부
건축․ 토목	1	- 1층 후문 출입구 통로에 탁자 및 의자 적치하여 비상대피시 지장	탁자 및 의자 정비 요함	시정
	2	1층 주 출입문 바닥에 못이 돌출되어 있어 안전사고 위험	돌출된 못 제거 요함	〃
기계· 소방	1	- 3층 주 비상출입구 유도표시 절전 시 식별이 불 가능	- 절전시 식별 가능 할 수 있 도록 야광표시 등 설치	〃
	2	2층 흔들시소 앞 비상출입구 적치물	출입구 적치물 이동조치	〃
	3	돔씨어터 내부 비상대피 유도표시판이 야광이라고 하나, 정전시 식별 불가능	정전시 유도표지판 식별이 가능하도록 조치	〃
	4	돔씨어터 내부 좌측 출입구 상부 비상유도표시등 가림	상부 비상유도표시등 가림천 제거	〃
	5	돔씨어터 내부 좌측 츨입통로 적치물	비상이동통로 확보를 위하여 적치물 이동조치	〃
	6	2층 돔씨어터 측 옥내소화전 연결호수 미 연결	화재시 즉시 소화가능토록 소화호수 연결	〃
	7	2층 유류용 난방기 사용으로 화재위험 및 어린이 놀이공간에 설치 부적절	적정위치로 이동 조치 요함	〃
전기· 소방	1	3층 카페전등 및 H빔 접지누락으로 누전시 감전사고 우려	3층 카페전등 및 H빔 접지 시공	시정
	2	각 층에 설치된 EPS내 인화물질 및 물건 적재로 화재 우려	EPS내부 인화물질 및 물건 이동	〃
	3	지하1층 계단실 방화셔터앞 비닐커튼 설치로 화재시 방화셔터 작동 간섭	비닐커튼 철거 또는 이동 요함	〃
	4	각 층 비상구 계단통로에 물건 적치	비상구 계단통로 물건 이동하여 피난동선 확보	〃

Ⅲ				향 후 계 획

□ 관람객 안전사고 발생 방지를 위해 기린나라 수탁자에게 시설물 관리에 만전을 기하도록 통보코자 함

붙임 : 수탁자 공문 및 분야별 조치사항 1부. 끝.