함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고

1. 누수방지과-1092(2016.1.29.), -1099(2016.1.29.), 급수운영과-2505(2016.2.3.)호와 관련 2016년 상수도관 누수탐지 추진계획에 따라,

2. 관내 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2016. 12. 16(금)

○ 탐지직원 : 박문종, **********김태홍, 유동진

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
남산33	용산구 이태원동 127-1 주변일대 로거1~16번	ASP	다점	누수처없음	로거수거
대현산72	종로구 숭인동 178-142	ASP	계획	관로 및 배관탐지	관로탐지
만리01	중구 중림동 400-18	ASP	누수	누수처없음	관로탐지
대현산26	중구 을지로5가 19-29 고객지원시스템	보도	민원	누수복구 공사	관로탐지
대현산1-17	성북구 보문동3가 2 번지 고객지원시스템	ASP	민원	누수처없음	관로탐지
	이 하 여 백

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000mm이상
금일	1,060.71		243.88	425.93	390.90
전일 누계	165,626.59	2,704.90	51,581.28	84,660.49	21,463.17	3,465.97	1,744.15	6.63
누계	166,687.3	2,704.9	51,825.16	85,086.42	21,854.07	3,465.97	1,744.15	6.63
인정

▣ 다점형 상관식 탐지내역(남산3중블록)

연번	블록명	로거(센서) 설치 내역								탐 지 결 과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후 의뢰 위치	비고
1	남산33	이태원동 127-1	1			300	D	60분	8회		누수처없음
2		이태원동 132-1	2	1-2	34.99	300	D	60분	8회	71.7	누수처없음
3		이태원동 141-3	3	2-3	101.32	300	D	60분	8회	82.5	누수처없음
4		이태원동 15-17	4	3-4	176.15	150	D	60분	8회	76.2	누수처없음
5		이태원동 96-18	5	4-5	97.83	80	D	60분	8회	92.5	누수처없음
6		이태원동 131-1	6	2-6	56.49	150	D	60분	8회	79.1	누수처없음
7		이태원동 132-22	7	6-7	65.74	80	D	60분	8회	74.9	누수처없음
8		이태원동 137-54	8	3-8	27.30	200	C	60분	8회	81.1	누수처없음
9	남산가13	이태원동 140-11	9	8-9	114.11	200	C	60분	8회	67.8	누수처없음
10		이태원동 126-13	10			300	D	60분	8회		누수처없음
11		이태원동 126-16	11	10-11	42.44	300	D	60분	8회	76.8	누수처없음
12		이태원동 137-8	12	11-12	48.41	250	C	60분	8회	65.2	누수처없음
13		이태원동 137-56	13	12-13	46.16	250	C	60분	8회	67.9	누수처없음
14		이태원동 137-61	14	13-14	117.58	250	C	60분	8회	70.0	누수처없음
15		이태원동 136-3	15	11-15	51.88	150	D	60분	8회	89.9	누수처없음
16		이태원동 136-14	16	12-16	80.31	80	D	60분	8회	69.4	누수처없음
		이 하 여 백
					1,060.71

끝.

★주무관	정진배		주무관	김용만		급수운영과장	12/16 代박장진
협조자
시행	급수운영과-28593	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가 208-1)	/
전화	3146-2179	/전송	3146-2189	/		/	대시민공개