“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	피난기구의 화재안전기준 질의회신 알림

1. 소방제도과 – 6610(2016.12.12.)호와 관련입니다.

2. 피난기구의 화재안전기준 제4조제2항제2호의 규정에 의하여 숙박시설 객실마다 설치하는 (간이)완강기 적용기준을 다음과 같이 알리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

	질의 및 답변
○ 질 의 : 피난기구의 화재안전기준에 의하면 숙박시설의 3층 이상에 있는 객실에는 간이완강기를 설치하도록 규정하고 있으나, 외벽쪽으로 창문이 없는 내창방(복도쪽으로만 창이 있는 방)의 경우에도 (간이)완강기를 설치하여야 하는지? ○ 답 변 : (간이)완강기는 화재발생시 외벽쪽의 창문을 통하여 피난하는 기구 로서 외벽이 없는 내창방의 경우에는 설치하지 않아도 될 것으로 판단됩니다.

끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-23(23개소방서)
담당자							이상전			예방팀장					김현정					예방과장					12/16 윤영철
협조자
시행			예방과-30549									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7)															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		3706-1513						/전송			3706-1519					/	suri911@seoul.go.kr												/	대시민공개