문서번호	생산관리과-2642
결재일자	2014.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		생산관리과장	생산부장
유동수		노영석	03/19 박용철
협 조
	주무관			김복록
	주무관			유양현
	주무관			이규현
	주무관			권창범

2014년 해빙기 대비

아리수정수센터 시설물 안전점검 결과보고

2014. 3.

상수도사업본부

생산관리과

『2014년 해빙기 대비』

아리수정수센터 시설물 안전점검 결과보고

해빙기 대비 및 재난취약시설(경주 재난사고 유사 시설물)과 관련한 아리수정수센터 시설물에 대한 합동점검을 실시하고 점검결과를 보고 드림

Ⅰ		점 검 개 요

○ 점검대상(아리수정수센터)

- 취수장 5개소(구의, 자양, 풍납, 암사, 강북)

- 정수장 6개소(광암, 구의, 뚝도, 영등포, 암사, 강북)

○ 점검기간 : '14. 02. 21 ~ 03. 11

- 자체 점검  : '14. 02. 21 ~ 03. 03

- 생산관리과 점검  : '14. 03. 04 ~ 03. 11

○ 점검방법 : 본부 생산관리과 및 아리수정수센터 합동 점검

Ⅱ		중점 점검내용

○ 해빙기 취약시설 위주로 안전점검 실시

- 취․정수시설, 관로, 축대, 옹벽 등 토목시설물 점검

- 사면, 절개지 등 낙석 위험지구 점검

- 건물의 부등침하, 균열 등 건축시설물 점검

○ 수돗물 생산시설 등 안전점검 실시

- 염소실, 약품투입시설, 배출수처리장 등 점검

○ 경주 재난사고 유사 시설물 안전점검

- 샌드위치 패널 구조

Ⅲ		점 검 결 과

○ 점검지시사항

- 취.정수시설에 대한 일상점검을 강화하여 안전사고를 사전에 예방하고 보수․보강이 필요한 시설에 대해서는 지속적인 정비 추진

- 해빙기 지적사항에 대해서는 수방대비 전 모두 완료 할 수 있도록 지시

○ 점검결과 현황

(단위 : 개소)

점검대상 부서	지적사항 및 조치결과
	지적사항	조치완료	조치 중	향후조치
합 계	34	8	8	18
광암 정수센터	4	2	-	2
구의 정수센터	2	-	2	-
뚝도 정수센터	8	4	-	4
영등포정수센터	5	-	-	5
암사 정수센터	4	-	4	-
강북 정수센터	11	2	2	7

○ 샌드위치 패널 구조 시설물 긴급점검

(단위 : 개소)

점검대상 부서	현황			안전성 이상유무
	건물 동수	용도 및 규모	구조
합 계	18
광암 정수센터	1	- 양궁장(지상1층,347㎡)	경량철골 구조	이상없음
구의 정수센터	8	- 기술지원반(지상2층,350㎡) - 임시 직원식당(지상1층 , 190㎡) - 고도정수처리 실증플랜트(지상1층, 80㎡) - 쓰레기분리수거실(지상1층, 100㎡) - 이산화탄소 투입기실(지상1층, 20㎡) - 자재창고(지상1층, 28㎡) - 테니스장 가건물1(지상1층, 28㎡) - 테니스장 가건물2(지상1층, 28㎡)	〃	이상없음
뚝도 정수센터	-	-	-	-
영등포정수센터 풍납취수장	2	- 염소투입구(지상1층,7.3㎡) - 재활용 쓰레기 창고(6.6㎡)	경량철골 구조	이상없음

점검대상 부서	현황			안전성 이상유무
	건물 동수	용도 및 규모	구조
암사 정수센터	4	이산화탄소주입설비기계실(102㎡) 분말활성탄투입실(75㎡) 약품탱크실(53㎡) 약품탱크실(53㎡)	경량철골 구조	이상없음
강북 정수센터	3	- 아리수 저온창고(지상2층, 840㎡) - 아리수 기계실(지상1층,256㎡) - 아리수 자재보관 창고(지상1층, 324㎡)	〃	이상없음

○ 미조치 내역

정수센터	지적건수	지적사항	조치계획
계	26
광암	2	○정수장 서측외곽 석축 일부 붕괴(2개소)
구의	2	○염소투입동 판넬 파손 ○식당 옆 맨홀뚜껑 파손
뚝도	4	○정수약품(가성소다) 저장탱크(1,2지)누수 ○공동구내 신축죠인트부분 천장 및 벽면 누수 ○자양취수장 촤측 벽면 하단부 균열 및 들뜸 ○염소주입배관 PVC100mm누수
영등포	5	○영등포 2송수 펌프실 신축조인트부분 누수 ○풍납취수장 변압기동 외부벽면 일부 균열 및 노화 ○풍납취수장 염소저장실 입구 ASP 도로 침하 및 균열 ○염소실 뒷편 우수관로 연결부 이탈 및 파손 ○취수장 펌프동 북측 출입구 아스팔트 균열 및 침하
암사	4	○1취수장 절개지 사면 일부 슬라이딩 ○2정수장 침전지 배수로 정비 ○1정수장 분배수로 진입로 침하 ○축구장코너 배수로 그레이팅 파손
강북	9	○원수분배실 도수관 2000/1,800 분기부 도색 불량 ○이산화탄소 저장탱크 주변 잡초 제거 미흡 ○저장약품실 주변 낙엽방치 ○지하공동구 내 150mm관 페인트 부식 ○지하공동구 내 백태 발생 ○염소저장실 외벽 죠인트 부분 균열 ○송수펌프장 천장 백태 발생 ○탈수기동 빗물받이 홈통 미연결 및 안전시설 미이행 ○농축조 방류수 밸브실 침수 및 전선 관리 부적정

Ⅳ		행정사항

○ 점검결과 지적사항은 정수센터에 통보

- 조치계획 및 결과를 2014. 4. 10일한 보고

○ 지적사항 조치실적 및 수범사례는 아리수정수센터 경영실적 평가에 반영

붙임 : 2014년 아리수정수센터 해빙기 시설물 점검 사진 1부. 끝.