문서번호	시설관리과-111
결재일자	2014.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장
김현돈	한명석	03/19 代강신재

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

(서부수도)

2014. 03

상수도사업본부

(시설관리과)

가압장 기전설비 등 점검결과 보고(서부)

『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의거 서부수도사업소 관내 제어센터,   가압장 및 증압장 기전설비 등을 일제 점검하고, 그 결과에 대한 보고 드림.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 서부수도사업소 39개소

- 제어센터 1개소, 가압장 12개소, 증압장 26개소

○ 점검기간 : ’14. 02. 21 ~ 03. 10

○ 점 검 자 : 지방공업주사 김현돈, 전기운영주사보 주광복, 류홍규

○ 점검내용

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태

- 가압장 수배전반, 증압장 전송반 및 펌프 등 주요 설비의 기능 및 작동상태

- 수배전반등 전기 안전사고 예방 시설 및 무인경비시스템 점검 등

□ 점검결과

○ 지적건수 : 총 14건

계	전기설비	계장설비	기계설비	기 타
14건	6	4	1	4

○ 주요 지적사항

- 모터펌프2호 진공차단기 2차측 T상 접속부 과열 : 북악터널(배)가압장

- 모터펌프2, 5호 점검통로가 없어 안전사고 우려  : 백련(배)가압장

- 모터펌프2호 운전용 인버터 좌측 냉각휀 구속에 의한 과열  : 금화증압장

- 전기실 및 펌프장 천정에 설치된 광전식 감지기 탈락 및 오동작  : 녹신가압장

- 모터펌프1호 역률보상용 콘데서 내부회로 이상으로 기능상실 : 홍제무인증압장

<주요 수범사례 및 지적사항 현황사진>

콘덴서 역률보상 기능 상실 (홍제무인증압장)	차단기 접속부 과열 (북악터널(배)가압장)	모터펌프 점검통로가 없음 (백련(배)가압장)
인버터 냉각휀 고장 (금화증압장)	화재감지기 오동작 (녹신가압장)	가압장 측면 담장 균열 (홍은3가압장)

○ 세부 지적내용 : 별첨 참조

□ 행정사항

○ 지적사항에 대하여 서부수도사업소에 보완 지시하고,

○ 금회 지적사항 조치결과에 대해서 차기 점검시 이행여부 확인

붙임 : 가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역 1부(아래).  끝.

가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역

□ 점검대상 : 서부수도사업소 제어센터 등 39개소

□ 점검기간 : ’14. 2. 21 ~ 3. 10

□ 점 검 자 : 지방공업주사 김현돈,  전기운영주사보 주광복,  류홍규

□ 지적사항 : 14건

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
북악터널(배) 가압장	○ 배수지 입구 감시카메라 영상 미전송 배수지 입구 감시카메라 영상이 제어센로 전송되지 않음 ⇒ 감시카메라(CCTV) 정비 할 것
	○ 단자접속부 과열 모터펌프2호 진공차단기 2차측 T상 접속부 과열 ⇒ 단자접속부 점검 및 정비 할 것
홍은3 가압장	○ 가압장 좌측 담장 균열 가압장 좌측담장 벽면 균열 및 배부름 현상 발생 ⇒ 가압장 담장 정비 할것
현행 가압장	○ 서지보호장치 접속위치 오결선 서지보호장치 접속점을 최상측에 N상을 포함하여 결선할것 ⇒ 서지보호장치 재 결선 할 것
백련(배) 가압장	○ 가압장 모터펌프 점검통로가 없음 모터펌프2, 5호 점검통로가 없어 안전사고 우려 ⇒ 모터펌프 점검통로 정비 할 것

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
홍제무인 증압장	○ 콘덴서 회로이상으로 기능상실 모터펌프1호 역률보상용 콘데서 내부회로 이상으로 기능상실 ⇒ 역률보상용 콘덴서 정비 할 것
자하문 증압장	○ 기동반 보호대가 없음 모터기동반을 차량 등 으로부터 밀침에 대비한 설비가 없음 ⇒ 기동반 보호설비 설치 할 것
녹신 가압장	○ 화재감지기 탈락 및 오동작 전기실 및 펌프장 천정에 설치된 광전식 감지기 탈락 및 오동작 ⇒ 화재감지기 점검 및 정비 할 것
독박골1 증압장	○ 모터펌프3호 전류 불평형 모터펌프3호 인버터 입력측 R상 전류값이 타상에 비해 낮음 ⇒ 케이블 및 인버터 점검 할 것
금화 증압장	○ 인버터 냉각휀 구속에 의한 과열 모터펌프2호 운전용 인버터 좌측 냉각휀 구속에 의한 과열 ⇒ 인버터 냉각휀 정비 할 것
만리 가압장	○ 공정용 모니터 고장 가압장 및 배수지 제어 및 경보상태 확인을 위한 공정용 모니터 고장 ⇒ 공정용 모니터 정비 할 것
백련 증압장	○ 기동반 하부 설치불량으로 소동물 침입 기동반 하부가 외부로부터 막혀있지 않아 개구부로 소동물 침입 흔적이 있음 ⇒ 기동반 하부 정비 할 것

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
연희 증압장	○ 인버터 냉각휀 구속에 의한 과열 모터펌프2호 운전용 인버터 좌측 냉각팬 구속으로 과열 ⇒ 인버터 냉각휀 정비 할 것
	○ 모터펌프 외함 미접지 모터펌프1, 2호 외함에 접지가 되어있지 않아 누전 및 지락사고시 안전사고 우려 ⇒ 모터펌프 외함 접지 할 것