	구로소방서
수신자	독산119안전센터장
(경유)
제 목	비상소화장치 설치 완료에 따른 검사 알림(99호)

1. 재난관리과-8495(2016.11.14.)호 「2016년 비상소화장치(일체형) 설치 계획 보고」

2. 구로소방서 관내 비상소화장치함 설치완료 통보되어 다음과 같이 검수를 알리오니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검사일자 : 2016. 12.19(월)

나. 검사대상 : 금천구 독산동 931-5

다. 검 사 자 : 독산센터 소방용수시설 담당자

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측·외관 상태

- 비상소화장치함 실측 ․ 외관 상태(비품 적재 상태)

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부 등

3. 행정사항

○ 독산119안전센터장은 자체계획을 수립하여 시행하시고, 결과는 붙임 서식에 따라 12. 20(화)한 제출하기 바랍니다.

붙임 : 1. 비상소화장치 설치 예정지(독산) 1부.

2. 비상소화장치함 검수결과(양식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이승만		대응총괄팀장	장종동		재난관리과장	12/19 김범기
협조자
시행	재난관리과-9416	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개