문서번호	시설보수과-4249
결재일자	2016.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		시설보수과장
김현태		12/19 강병수
협 조
	주무관		유영욱

유입1펌프장 침사호퍼 로드셀 점검 보고

2016. 12

서울시난지물재생센터

(시설보수과)

유입1펌프장 침사호퍼 로드셀 점검 보고

■ 호퍼 현황

- 1펌프장 25t 호퍼 4대

고단 2대 – 협잡물호퍼 1대, 침사호퍼 1대

저단 2대 – 협잡물호퍼 1대, 침사호퍼 1대

- 2펌프장 20t 호퍼 4대

고단 2대 – 협잡물호퍼 1대, 침사호퍼 1대

저단 2대 – 협잡물호퍼 1대, 침사호퍼 1대

■ 점검 개요

- 점검 일자 : 2016년 12월 7일

- 점검 대상 : 1펌프장 고단 호퍼 로드셀, 중량계

- 점검 사유 : 1펌프장 고단 침사 제거 작업 중 침사인양기가 자동으로                   정지하지 않음.

■ 점검 결과

- 로드셀의 계량 고장으로 인하여 중량계에 정확한 무게값을 전달하지 못하여       침사인양기가 자동으로 정지하지 않음.

■ 조치 계획

- 로드셀 관련 업체에 의뢰하여 정비하고자 함.

- 정비비용 약 360만원(VAT 포함). 끝.