복    명    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	최용진	이병운	03/20 김영삼

명에 의거 『중구,용산구 관내 서부도로사업소에서 시행한 2013년 간선도로

불량맨홀 정비구간에 대한 합동점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014 . 03. 20

보고자 :   지방시설(토목)주사보   최 용 진(인)

□ 점검개요

○ 점검사항 : 불량맨홀 정비 결과 조사 (서부도로사업소 및 시공사와 합동 점검)

○ 점검위치 : 중구 을지로4가 50 우정철물 등 39개소

○ 점검일자 : 2014.3.14 ~ 2014.3.17.(2일간)

○ 점 검 자 : 최용진, 민영진, 김행원, 김영용(서부도로사업소), 조성욱(시공사)

□ 추진경위

○ 도로보수과-1781(2014.02.25.) 및 급수운영과-4767(2014.3.5.)호 관련임.

○ 서부도로사업소에서 시행한 상수도 맨홀정비공사비 부과에 대하여

- 불량맨홀 정비사유 발생원인 확인

- 부과 대상범위와 금액 적정여부 확인 등

□ 점검결과

① 불량맨홀 정비사유 발생원인

- 아스팔트 덧씌우기 공사시 맨홀인상 미이행여부를 확인하였으나 불분명 함.

② 시공성 및 정산의 적정성

- 시공수량 확인결과 소화전철개 1개소가 포함되어 있음

- 맨홀정비 대상중 신기술인 DSM공법이 아닌 일반시공으로 정비한 것으로 추정되는  물량(사각컷팅) 3개소는 서부도로사업소로 통보하여 재확인이 필요 함.

③ 시공상태 확인

- 철개받침틀과 뚜껑 수평불일치 6개소, 매몰 1개소 등 정비 상태 불량

□ 점검결과에 따른 조치의견

○ 소화전 철개 1개소 :  소화전 불량맨홀 정비 별도 고지서 발급의뢰

○ 정비상태 불량 7개소 : 서부도로사업소에 재시공 협조의뢰

○ 일반시공(사각철개) 추정 3개소 : 서부도로사업소에 DSM공법 적용여부 재확인

□ 처리의견

○ 향후 아스팔트 덧씌우기 공사시행시 상수도맨홀 인상여부를 철저히 확인예정

○ 서부도로사업소에 합동 점검결과를 통보하여 재시공 및 정비비 재확인 의뢰.  끝.