문서번호	시설개선과-13959
결재일자	2016.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
오상호		최용덕	12/19 최윤식
협 조
	주무관			이상욱

2016년 잠실야구장 정밀안전진단 용역결과 조치계획

2016. 12.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

2016년 잠실야구장 정밀안전진단 용역결과 조치계획

우리사업소에서 관리하고 있는 잠실야구장에 대한  2016년 정밀안전진단용역 결과 지적사항에 대한 후속조치에 만전을 기하여 시설물 안전 및 유지관리에 철저를 기하고자 함.

▢ 정밀안전진단 근거

○ 시설물 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

○ 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침

(국토교통부 고시 201-200호,‘13.4.26)

○ 2016년 시설물 안전관리계획(체육시설관리사업소-3230호,‘16.1.7)

▢ 시설물 안전진단 개요

○ 용 역 사 : ㈜나라구조엔지니어링 대표 이도형

○ 용역기간 : 2016.5.13. ~ 8.20

○ 용 역 비 : 92,085천원

○ 과업개요 : 잠실야구장 정밀안전진단용역

○ 과업목적

- 물리적, 기능적 결함을 발견하고, 그에 대한 적절한 조치

- 현재 상태에서의 안전성 평가

- 향후 안전 및 유지관리에 필요한 제반 기술적, 관리적 자료를 얻어

재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진

▢ 용역결과

○ 종합평가 및 안전등급 : “B”등급

○ 상태평가 결과

시설물의 기울기 및 부등침하에 따른 문제점은 없고, 각 층의 일부 부재에서 균열 및 결함 등이 발견되었으나, 금번 조사 이전에 대다수의 구간에 대해 보수를 실시 또한 금번 조사에서 발견된 균열 및 결함들은 정도가 심하지 않아 구조적으로 문제가 없을 것으로 판단됨. 단, 추후 사용성 및 내구성에 영향을 줄 수 있으므로 유지관리 차원에서 보수를 실시하여 함. 상태평가 등급은 보조부재에 경미한 결함이 발생되었으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위해 일부의 보수가 필요한 상태

○ 안전성평가 결과

대부분의 부재들은 내력을 확보하고 있고 일부 부재에 응력이 다소 상회하나, 구조안전에 영향을 줄 만한 수준은 아니며, 경미한 손상이 발생된 대체로 양호한 상태

○ 주요 지적사항(외관 및 균열조사 등 결과)

① PIT 및 지상2층 슬래브 균열보수 필요

② 지붕층 일부 베이스 플레이트에서 볼트가 누락된 곳 발견 보강필요

③ 지붕층 판넬을 고정시켜주는 볼트의 캡이 전체의 약 20%정도 유실

④ 지붕층 4개소의 조명탑 전체 접합부의 약 15%정도의 상태가 불량

- 도장이 벗겨지고 용접부가 떨어져 있는 상태

- 외부램프 파라펫 하부에 수평균열 발생(주의 관찰부재)과 슬래브 상부        에서 마감(우레탄 방수)이 탈락

⑤ 3루측 램프-2구간(2층 3루측 6열, 10열) 슬래브 처짐 보강필요

⑥ 기타 PIT층에서 지붕층 전구간에서 구조부재 및 비구조부재에 균열, 각종

결함(누수, 박리, 박락, 철근 부식 및 노출, 마감탈락, 마감손상 등)이 발생

- 발생된 균열은 노후 등이 원인이며, 특히 PIT층의 기둥 및 벽체, 지상1

층 슬래브 및 보에서 발견되는 철근부식 및 노출은 시공당시 피복두께가

충분히 확보되지 않아 발생된 것으로 판단 또한 콘크리트 표면에 재료

분리 현상이 나타난 구간은 시공당시 시공불량인 것으로 판단

- 조적벽체 등에서 발생한 균열과 마감 박리 및 탈락은 대상시설물의 노후       화 및 보수불량이 원인이 되어 발생하고, 발생 부위에 대한 미보수로        인하여 결함이 방치되고, 보수를 하더라도 보수 불량으로 인하여 재균       열이 발생된 것으로 조사

- 지상 3층 1루측 10열~11열 G10-1, 3-A 부분에서 누수로 인한 철근 부식

발생(지붕 트랜치의 배수불량이 원인)

- 지붕 철골 구조물의 끝에 접합된 콘크리트에 발생된 수평균열은 마감         균열로 조사되었고, 아래쪽에 있는 수평균열은 콘크리트 타설 시 이어

치기를 한 부분으로 조사

- 외야 광고탑(25열~27열)에서 다수의 망상균열 발생(구조체의 균열이 아       닌 마감균열로 구조 안전에 영향을 비치지 않음)추적 관찰이 필요하며,       미관상 좋지 않다고 여겨지면 몰탈 마감 재시공 실시

- 1루측 PIT 4, A열의 AF4기둥과 지하외벽 접합부에서 누수발생(기둥과 지

하 외벽의 접합부에 방수처리가 필요)

▢ 지적사항 조치계획

○ ①~④, ⑥ 지적사항

-『2017년 시설물유지보수공사(연간단가계약)』 및 『잠실야구장 외벽

정비공사』로 시행

- 소요예산 : 약 400백만원

○ ⑤ 지적사항

- 3루측 램프 슬래브 처짐은 시급하여 2016년 시설물유지보수공사

(연간단가계약)로 보강완료

- 소요예산 : 2백만원

덧붙임  잠실야구장 정밀안전진단 지적사항(요약편) 1부. 끝.