문서번호	도시철도설비부-14095
결재일자	2016.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
박명기		이명수	12/19 정찬웅
협 조
	송변전과장			박동규
	시설전기과장			서태창
	설비공사과장			황영일
	정보통신과장			추경수
	신호과장			김영하

2016년 4/4분기 지하철 건설공사설비분야 품질점검 지적사항 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년도 4/4분기 지하철 건설공사

설비분야 품질점검 지적사항 조치결과 보고

『우이-신설 도시철도 민간투자사업 및 서울지하철 9호선 3단계』건설

공사 설비분야에 대한 품질점검 지적사항에 대한 조치결과를 보고 함.

□ 추진개요

○ 관련근거

- 2016년도 4/4분기 지하철 건설공사 설비분야 품질관리 점검계획

[도시철도설비부-12189호(‘16.11.07.)]

- 2016년도 3/4분기 지하철 건설공사 설비분야 품질점검 결과보고

[도시철도설비부-13250호(‘16.11.30.)]

○ 점검개요

- 점검기간 : 2016.11.14. ~ 2016.11.25.

- 점검대상 : 우이-신설 도시철도 민간투자사업, 9호선3단계 건설공사

- 점검분야

· 우이∼신설 : 5개 분야(송변전․전차선, 통신, 신호, 기계, 전기)

· 9호선3단계 : 2구간(송변전, 전차선 분야)

- 점 검 자 : 각 분야별 공사관리관(입회 : 감리원 및 현장대리인)

□ 지적사항 조치 결과

(단위 : 건)

구 분		계	시 스 템 분 야			전기분야	기계분야
			송변전,전차선	통 신	신 호
누계	계	280	25	17	20	81	137
	완료	227	19	14	19	74	101
	진행	53	6	3	1	7	36
우이-신설	계	267	20	13	20	81	133
	완료	221	14	13	19	74	101
	진행	46	6		1	7	32
9호선 3단계	계	13	5	4			4
	완료	6	5	1
	진행	7		3			4

□ 분야별 지적사항 조치 결과 (조치대상 77건 - 완료 20건, 진행 57건)

≪우이-신설≫

○ 송변전/전차선 분야 (9건 - 완료3, 진행6)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
L07정거장	수전선로 인입부	수전선로 인입부 하단 지반 침하에 대비한 케이블 관로 시설보완 설치요	토목공정연계 조치 예정	‘16년 2분기
5개 변전실 (공통)	케이블 입상 입하 개구부	케이블 입상용 개구부내 Open공간 방화용 퍼티로 밀폐 보강요	조치완료
L13변전소	수전 선로	안암2교 횡단개소 접속부분 풀박스 미설치	조치완료	‘16년 3분기
	접지 단자함	접지 단자함(2개소) 내부 접지선 표찰미부착	16년12월 조치예정
5개변전소	전차선로 급전케이블	변전소내 전차선로 급전케이블 입상 및 입하 용 개구부 방화퍼티 막음처리요	조치완료
L04변전소	트렌치 카바	정류기반과 트렌치 카바간 이격거리 확보 및 절연 조치요	17년1월 조치예정	16년 4분기
	구내배전	케이블 입상부 트레이 덮개 미시공됨, 조속 설치 요망	17년1월 조치예정
	상표시	SR-TR(1,2호계) 케이블 상표시 안됨 (부착요망)	17년1월 조치예정
L13변전소	BLS	BLS 외함 뚜껑 유리 탈착 및 속뚜껑 장석 불량 – 보완 시공요	17년1월 조치예정

○ 통신분야 (2건 - 완료2)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
통신기계실 (공통)	관리상태	전송, 열차무선 장비등 미세먼지 과다로 장애 발생 우려 – 미세먼지등 제거 요망	조치완료	‘16년 4분기
통신기계실 (L10정거장)	정비공사	장비 접지 단자함에 접속 요망	조치완료

○ 신호분야 (2건 – 완료1, 진행1)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
L13 신호기계실	신호설비 Rack Fan	FAN 동작 온도를 20℃이하가 되도록 설정 할것	조치완료	‘16년 4분기
차량기지 신호기계실	UPS분전반	R,S,T상의 부하 분담률이 균등한지 검토 하고 불균등 할시 조정 하기 바람	16년12월 조치예정

○ 전기분야  (12 – 완료5, 진행7)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
1 공 구	L03정거장 지하 1층 승강장	전등, 전열 배관공사	한개의 전등 배관에 2개회로 입선 배관별 1개회로 입선 요망	조치완료	‘16년 4분기
	L02 정거장 승강장	콘센트 박스	콘센트 박스 부식 → 교체 요망	조치완료

- 전기분야(우이-신설)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
2 공 구	L04정거장 지하3층 전기실	전력간선공사 (분전반)	분전반 접지단자대 압착단자 설치부 수정 요함	조치완료	‘16년 4분기
	L05정거장 지하 1층 대 합 실	전력간선공사 (분전반)	에스컬레이터 분전반 2차배관 케이블 여장 확보	조치완료
3 공 구	L09 정거장 전기실	전기실 누수	전기실 상부 누수 방지 요함	조치완료	‘16년 4분기
		변압기 온도계	셋팅 조정 필요	16년12월 조치예정
		개구부 마감	케이블 개구부 마감 필요	16년12월 조치예정
4 공 구	터널	비상콘센트	터널 비상콘센트의 명판이 터널콘센트로 되어 있으니 비상콘센트로 수정	2017년 3월예정	‘16년 2분기
	L13정거장	분 전 반	L13-B2-A1,C1 분전반 문개폐불가 분야간 협의하여 조정 필요	2017년 3월예정	‘16년 3분기
	터널	선로전환기 조도	등기구 추가 보완 필요	2017년 3월예정	‘16년 4분기
	전기실	변압기 온도계	셋팅 조정 필요	2017년 3월예정
	전기실	개구부 마감	케이블 개구부 마감 필요	2017년 3월예정

○ 기계분야 (40건 - 완료8, 진행32)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
1 공 구 9건	L01정거장	필터실	외부공기 흡입구 공간 부족	17년1월 조치예정	‘16년 1분기
	L02정거장	승강장	상선 후미부 덕트 보완 설치	17년1월 조치예정
	차량기지	BCT 공조배관보온	실외 노출 BCT배관 보온재 손상	17년1월 조치예정	‘16년 2분기
	L01∼L03 정거장 집수정	생활하수, 집수조	배수배관 드레인 유도배관 설치 요함	17년3월 조치예정	‘16년 3분기
		생활하수 집수조	유량계 이전 스트레나 설치 요함	17년2월 조치예정
	차량기지 옥 상	패키지에어컨 실외기	보온재 탈락 부분 재시공	조치완료	‘16년 4분기
	정거장공통	집수정 유량계	유량계 커플링 설치 및 이물질 막힘 방지재책 수립	17년2월 조치예정
		기계실 소방배관	배관드레인 밸브 설치 필요	설치완료
	L03 정거장	후렉시블 전선관	후렉시블 전선관 정리	17년2월 조치예정

- 기계분야(우이-신설)

2 공 구 10건	L07정거장	집수정	펌프인양 호이스트 용량 재검토 보완	설계 변경중	‘15년
	각정거장	공통	승강설비 운전조작반 인버터 보호장치 부착	17년2월 조치예정
			위생기구 연결배관 밸브작동 수충격 완화장치 보완	16년12월조치예정
	정거장공통 L04~L07	집수정	집수정 호이스트 레일개선 (토목분야, 펌프위치와 일치 필요)	17년3월 조치예정	‘16년 2분기
	L06정거장 B1신호통신 기계실	에어컨 실외기	신호통신기계실 에어컨 실외기 방진 기초 바닥고정 요함(L04,L05,L07 포함)	‘16년12월 조치예정	‘16년 3분기
	L07정거장 B1승강장층	제연덕트 (소방)	메자닌층 배기구 레지스터 설계규격 준수 요함(L06 정거장 포함)	‘17년2월 조치예정
	L06,L07정거장 메자닌층 계단	유지관리	메자닌층 물청소시 승강장 계단부로 낙수발생 우려- 방수턱 누수 없도록 정밀시공 및 낙수 방지 시설 검토	‘16년12월 조치예정	‘16년 4분기
	L06,L07 정거장B1 공조기계실	안전관리	공조기계실 중앙부 덕트 개구부 막음 처리-방수턱 및 중간방화구획 구조 철판 막음 필요	‘16년12월 조치예정
	L06정거장 B1공조기계실	배관보온자재	공조기계실 배관류 바닥에 설치되는 배관 보온재 파손되지 않도록 보양필름 보온재로 시공요망 ※ 1-4공구 공통	‘16년12월 조치예정
	L07정거장 B1승강장층	제연덕트(소방)	메자닌층 레지스터 설치공간 부족으로 건축 분야 협의하여 pit 점검문을 레지스터 겸용 점검문으로 변경 검토	‘17년2월 조치예정
3 공 구 12건	L08정거장	기계실	기계실 급기구 풍도 개선	16년12월 조치예정	‘15년
	각정거장	공 통	집수정 호이스트 레일 개선	16년12월 조치예정
	L08~L10	정화조	정화조 출입구 점검 공간 확보	16년12월 조치예정	‘16년 1분기
	L08정거장	알람밸브	지하4층 알람밸브실 유지보수 가능하도록 배관 수정할 것(알람밸브 수직배수 배관 50mm누락)	16년12월 조치예정	‘16년 2분기
	L10정거장	물탱크 시수 인입배관	시수 배관 물탱크 바닥까지 배관 설치	16년12월 조치예정
		공조기계실	공조기계실 수전 추가	조치완료
		정화조 관리층 시수배관	정화조 시수배관 부식이 되지 않도록 시공방법 개선 할 것	16년12월 조치예정
	3공구	배관	소방, 급수배관의 수평 방향 고정 장치 추가 설치 요함	16년11월 조치예정	‘16년 3분기
	L09정거장	소방펌프	소방펌프 고장시 수리를 위해 반출가능 통로 확보 요함	16년12월 조치예정
	L08,L09,L10 정거장 공통	공조실내 SP배관	SP가지관 고정 보강 주배관 가대보강 및 U볼트 절연 보강	조치완료	‘16년 4분기
	L10정거장	공 조 실	소방 주PUMP 성능시험배관 유량계 방향 수정	16년12월 조치예정
		승강장 계단하부	SP 헤드 노출(건축 마감 없음)수정방안 강구 (예 : 축벽형등)	조치완료

- 기계분야(우이-신설)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
4 공 구 9건	L12정거장	집수정	본선 집수정 유지관리를 위한 통로 확보	17년1월 조치예정	‘15년
	L11~L13 공 통	위생 및 소화설비	유지관리의 편리성을 위해 저수조 수위계 수위 표지 부착 필요	17년3월 조치예정	‘16년 2분기
		스크린도어	PSD모드스위치 및 도어 수동개방스위치 스티커 제작 부착 필요	17년3월 조치예정
		본선배수설비	침사조 준설시 침전물 인양을 위한 청소용 개구부 상부에 후크설치 요함	17년3월 조치예정
	L13정거장 물탱크실	저수조 사수방지	저수조 사수방지를 위하여 급수용 부스터 펌프를 자동제어 프로그램으로 주기적 기동설정 필요	17년3월 조치예정
	L11정거장 승강장	소화배관공사	건축분야 천정고 조정에 따른 소화배관 설치 높이 변경 요함	조치완료	‘16년 4분기
		자동제어공사	에스컬레이터 경사부 천정설비부위 자동제어 풀박스 노출 → 설치 위치 변경요함	조치완료
	L12정거장 대합실	덕트설치공사	덕트기구 설치를 위한 후렉시블 덕트 3m 이하가 되도록 조정 요함	17년1월 조치예정
	L12정거장 공조기계실	덕트설치공사	지하3층 대합실용 덕트 MFD 추가설치 요함	조치완료

《9호선 3단계》(조치대상 13건 - 완료 6건, 진행 7건)

○ 송변전/전차선 분야 (4건 - 완료4)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
송 전 변 차 전 선	현장사무실	일일 점검 일지등	안전점검일지 결재자 서명 누락 및 안전 교육일지 교육사진 및 참가자 명단 미첨부	조치완료	‘16년 4분기
	931변전소	케이블 트렌치	정류기에서 HSCB – 본선 전차선 구간의 트렌치를별도 트렌치로 구성하여 케이블 포설	조치완료
	938변전소	변전소내 환기덕트 및 자재반입구	변전소 환기구 덕트 낮게 설치됨 높이조정 및 자재 반입구 낙하 방지용 그물망, 안전휀스, 경고판, 설치요망	조치완료
	937-938 정거장간 터널	터널내 작업등 및 비상등 미점등	터널내 작업등 점등되지 않아 안전사고 우려 및 작업등 소등시 비상등 미정등	조치완료

○ 통신분야 (4건 – 완료3, 진행1)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
통신	938역무실 통신기계실	케이블 트레이	통신 트레이와 신호케이블 상호 간섭우려, 트레이 설치 위치 조정	선행공정 후 조치	‘16년 4분기
	937 정거장	배관지지금구 (C찬넬)	C찬넬 절단면 End Cap마감 처리 요망	처리완료
	본 선	누설동축케이블	설비 펌프실 벽면 누설동축케이블 앙카 원상 복구 요망	처리완료
	공 통	배 관	금속전선관 및 풀박스등 접지본딩 처리 요	처리완료

○ 기계분야 (4건 – 진행4)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
931 정거장 (918공구)	냉각탑배기덕트	BDD 댐퍼를 풍량조절 댐퍼(VD)로 변경 설치 요망 – 냉각탑 운전시 소음 발생	17년10월 조치예정	‘16년 4분기
	냉각탑 POOL	기초 설치시 최대한 낮게 설치, 상부 공간 챔버 공간 확보	16년12월 조치예정
	냉각수 배관	냉각수 해더 제작 설치 및 냉각탑 연동관 설치 필요(공압 알람 방지 및 효율 상승)	17년10월 조치예정
934 정거장 (920공구)	공조 기계실 급 배 기	향후 유지 관리시 청소용 수전 필요	17년5월 조치예정	‘16년 4분기

□ 향후계획

○ 미 조치사항에 대하여 지속적인 품질관리 실시

○ 2017년 2월중 1분기 품질점검 실시

붙임 : 품질점검 지적사항 조치결과 보고서 11부.  끝.