문서번호	시설개선과-13989
결재일자	2016.12.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
황인정		최용덕	12/20 최윤식
협조
	주무관		지양수

2016 겨울철 대비 급․배수설비 동파방지를 위한 추진결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12. 20(화)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 2016 겨울철 대비 -

급배수설비 동파방지를 위한 추진결과 보고

2016 겨울철 대비 급․배수설비 동파방지를 위한 대책을 추진하고 그 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

Ⅰ		추진개요

급배수관 퇴수작업

- 주경기장 및 실내체육관 냉방 ⇒ 난방체계로 전환작업

- 야외음수대, 분수대, 녹지대 급수배관 퇴수

- 배관이 외부에 노출되어 동파 우려가 있는 화장실 (주경기장 등)    퇴수 및 사용중지 조치

추진기간 : 2016. 11. 7 ~ 12. 19

추진방법 : 자체인력으로 시행 (기계실 직원 10명)

Ⅱ		급배수 설비 동파방지 추진사항

화장실 동파방지 추진

- 총 179개 화장실 중 ⇒ 개방 : 86개소, 사용중지 : 93개소

- 사용중지 화장실 : 93개소

∙ 주경기장 지상층 화장실 전체 ⇒ 78개소

∙ 주경기장 지하층 화장실 ⇒ 26개소 중 14개소

※ 폐쇄 사유 : 동절기 화장실 이용객이 없으며 동파우려 있음

∙ 야구장 앞 야회화장실 ⇒ 1개소

야외음수대, 분수대, 녹지대 살수용배관 퇴수

추진내역

시 설 명	구 분	동절기 사용여부	비 고
체육공원	야외 화장실 (3개소)	개 방 : 3개소 (파크골프장 및 웅비탑 앞, 학생체육관 앞)
	야외 음수대 (1개소)	사용중지	- 배관 공급수 퇴수
분수대 (1개소)		사용중지 (남직문)	- 배관 공급수 퇴수
광장살수		사용중지 : 녹지대 13개소	- 배관 공급수 퇴수
스포츠상가 건물	화장실(2개소)	개방(장애인 창작공간측, 한강연결통로측)
제1.2수영장	화장실(19개소)	전체개방 (제1수영장 13개소, 제2수영장 6개소)

실내체육관	화 장 실 (46개소)	전체개방 (매표소 앞 야외화장실 포함)
주경기장	지상층 화장실 (78개소) - 1층 30개소 - 중층 16개소 - 3층 30개소 - 야외 2개소	개 방 : 2개소 - 남직문 앞 남녀 야외 화장실
		사용중지 : 76개소 - 개방화장실 2개소를 제외한 화장실 (76개소)	- 중지사유 ∙ 건물 구조상 급수배관이 외부에 노출 되어 동파 우려 있음. ∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려 있음. 난방시설 없음
	야구장 앞	사용중지 : 1개소	- 중지사유 ∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려 있음. 난방시설 없음
	지하층 화장실 (26개소)	개 방 : 12개소 (국민생활체육협의회 4개소 B-9.10.11.12.13.14.19.20)
		사용중지 : 14개소 - 개방화장실 12개소를 제외한 나머지 화장실	- 중지사유 ∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려 있음. 난방시설 없음
보조경기장	화 장 실	개 방 : 2개소
	화 장 실	사용중지 : 2개소	- 중지사유 ∙ 난방시설 없어 동파 우려 있음 ∙ 동절기 이용객 없음

세부 동파예방 작업현황

날짜	구 분	장 소	작 업 사 항	비 고
11. 7	밸브전환	주경기장 및 실내체육관	- 주경기장 및 실내체육관 냉방 → 난방으로 기계설비 전환작업 : 144개소	완료
11. 8	밸브전환 및 드레인	주경기장 및 실내체육관	- 주경기장 및 실내체육관 펌프 및 헷다 밸브 전환 : 16개소	완료
11. 9	밸브전환 및 드레인	보조경기장 및 실내체육관	- 보조경기장 및 실내체육관 냉방 → 난방으로 기계설비 전환작업 : 펌프 및 밸브전환, 급수배관 드레인	완료
11. 9	퇴수	냉각탑	- 냉각탑 및 냉각수 순환배관 퇴수작업	완료
11.10	퇴수	주경기장 실내체육관	- 주경기장 냉각수 배관 퇴수작업 - 주경기장 및 실내체육관 냉수 배관 퇴수작업	완료
11.10	퇴수	체육관	- 스팀공급 헷더 밸브 조정 및 응결수 퇴수작업	완료
11.14	보일러 점검	주경기장	- 보일러 노내 급수 퇴수 작업 및 이물질 제거 후 충수 - 보일러 압력계 소켓 파손으로 인한 누수로 수리 - 공동구 스팀공급배관 응축수 제거 - 보일러 가동하여 실내체육관 천정복사판넬 난방공급 상태점검	완료
11.14	퇴수	주경기장	- 주경기장 3층 화장실 공급용 시정수배관 및 위생설비 분해 기계실 부스터펌프 주위배관 퇴수작업 주경기장 3층 공급 시수배관 퇴수작업 및 점검 3층화장실 8개소 위생설비 분해 후 퇴수 기계실 시정수 펌프 및 배관 점검	완료
11.15	퇴수	주경기장	- 주경기장 난방대비 가․라 기계실 공조기 및 온수기 가동상태 점검 가․라 기계실 냉수순환펌프 밸브 차단 및 퇴수 작업 3층 화장실 위생설비 분해 후 퇴수	완료
11.18	퇴수	주경기장	- 주경기장 3층 화장실 12개소 위생설비 분해 후 퇴수 - 외곽 음수대 밸브 차단 및 퇴수 - 조경살수용 정수배관 퇴수작업	완료
11.21	퇴수	주경기장	- 조경살수용 정수배관 퇴수작업 - 3층 공급배관 밸브차단 및 퇴수작업	완료
11.24	퇴수	실내체육관	- 각 기계실 공조기 및 냉수순환펌프 퇴수작업 및 밸브 개방 - 위생설비 분해작업 및 퇴수	완료
11.24	퇴수	주경기장	- 나 기계실 냉수배관 퇴수 및 순환펌프 차단 나 공조기 냉수배관 및 냉수코일 퇴수 - 라 기계실 냉수배관 퇴수 및 순화펌프 차단 라 공조기 냉수배관 및 냉수코일 퇴수	완료
12. 2	퇴수	분수대	- 분수대 공급용 지하수 배관 분해 및 퇴수 펌프 점검 및 퇴수	완료
12. 5	퇴수	주경기장	- 출입문 배수펌프 점검 및 퇴수(4개소)	완료
12. 6	전기히터 점검	주경기장 실내체육관	- 주경기장 지하층 각 화장실 전기히터 가동상태 점검 이랜드 임대사무실 화장실 전기히터 및 온수기 점검 - 실내체육관 지하 화장실 전기히터 가동상태 점검 - 외관화장실 전기히터 및 온수기 가동상태 점검	완료
12. 7	퇴수	주경기장	- 주경기장 3층, 4층 화장실 위생설비 분해 후 퇴수 vip실 화장실 위생설비 분해 후 퇴수 주경기장 1층화장실 10개소 위생설비 분해 후 퇴수 전기온수기 분해 후 퇴수	완료
12. 8	퇴수	주경기장	- 주경기장 1층화장실 15개소 위생설비 분해 후 퇴수 - 지하공동구 1층 화장실 시정수 공급배관 분해 및 퇴수작업	완료
12.12	퇴수	주경기장	- 주경기장 2층화장실 위생설비 분해 및 퇴수작업 조경실 앞 조경용수용 지하수 배관 차단 및 퇴수	완료
12.19	퇴수	주경기장	- 주경기장 락카룸 6개소 화장실 위생설비 분해 및 퇴수 - 인라인 분수대 공급배관 분해 및 퇴수작업	완료
12.19	점검	주경기장 실내체육관	- 지하공동구 공급 시정수배관 퇴수작업 - 각 사용중지 화장실 최종 점검 각 구역 기계실 기계설비 작동상태 최종 점검	완료

따로붙임 : 급배수설비 동파방지를 위한 작업사진 1부. 끝.