	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 결과보고 제출(알림)

1. 관련근거

가. 市 안전지원과-3099(2016.2.15.)호『2016년 호흡보조장비 안전관리 계획』

나. 市 안전지원과-22728(2016.10.31.)호『2016년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획(알림)』

2. 올해 하반기에 시행된 송파소방서 공기충전기 공기성분분석 결과를 다음과 같이 제출합니다.(알림니다.)

가. 분석일자 : 2016. 12. 15.(목)

나. 분석대상 : 송파소방서 공기충전기 7대

다. 분석장소 : 강동소방서 호흡보호장비정비실

라. 분석결과

항목	품질기준	분석결과	비고
산소	20 ~ 22% 이내	양 호	분석결과 세부내용 붙임파일 참조
이산화탄소	1,000 ppm 이하	양 호
일산화탄소	10 ppm 이하	양 호
수분	25 mg/㎥ 이내	양 호
오일 미스트	5 mg/㎥ 이내	양 호
총 탄화수소	25 ppm 이하	양 호
총 휘발성유기화합물	500 ㎍/㎥ 이내	양 호

붙 임 : 1. 공기분석 결과 작성서식(엑셀) 1부

2. 공기충전기 공기성분분석 결과 1부.  끝.

	송파소방서장
수신자	서 울 특 별 시 장(안전지원과장),현장대응단장,거여119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장,방이119안전센터장
담당자	배원방		장비회계팀장	이문복		소방행정과장	12/20 김우민
협조자
시행	소방행정과-20032	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		/전송	02)430-8119	/		/	부분공개(5)