문서번호	기전과-16695
결재일자	2016.12.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	강서도로사업소장
장기윤		박재경	12/20 김용제
협조
	주무관		한영호

터널 및 지하차도 비상전원설비 점검 결과보고

2016. 12.

강서도로사업소

기 전 과

터널 및 지하차도 비상전원설비 점검 결과 보고

관내 터널·지하차도 비상전원설비 점검을 전문업체 및 한국전기안전공사에 의뢰하여 실시하고 그 점검 결과를 보고 드림.

1		관련근거

□ 도로시설과 – 14420호(2016.12.02.)호 「터널․지하차도 비상전원설비 점검계획 송부」

□ 기전과 – 15944(2016.12.06.)호 「터널․지하차도 비상전원설비 점검계획」

2		비상전원설비 점검 내용

□ 점검기간 : 2016.12.12. ~ 12.15(4일간)

□ 점검자

○ 비상발전기 : ***********

○ 무정전전원장치 : ***********

○ 비상전원 전기설비 : ************ 외 3인

□ 주요 점검내용

비상발전기 ․ UPS

○ 엔진 시험운전 및 밸브간극, 배기가스, 출력전압 등 이상여부

○ 축전지, 냉각수(부동액), 연료, 윤활유 계통의 누유, 누수상태

○ 오일필터, 스트레이너 등 소모품 점검, 연료 확보 및 비축상태

○ UPS 축전지 출력전압, 지시계기류, LCD 표시기 등 정상여부 등

비상전원 전기설비

○ 한전전원 차단시 비상전원설비의 전원공급계통 정상여부

○ 수배전반, 전력계통, 부하설비등 전기설비 전반 이상여부

○ 자동절체개폐기(ATS), OCR(과전류 릴레이) 등 계전기류 정상작동 여부등

3		점검결과 및 조치계획

□ 점검결과

○ 비상발전기

연번	시 설 물	용량(kW)	설치년도	제조사	점검결과
1	화곡터널	125	2006	*****	양호
2	공항지하차도	125	2007	*****	양호
3	개화지하차도	125	2007	*****	양호
4	노들길지하차도	500	2001	*****	양호
5	고척2지하차도	125	2006	*****	양호
6	등촌지하차도	260	1986	*****	비상발전기 콘트롤 판넬(ACB) 동작불량
7	오목지하차도	175	2009	*****	배기 오일 누유
8	오금지하차도	125	2006	*****	양호
9	국회앞지하차도	115	2003	*****	양호
10	구로지하차도	125	2005	*****	엔진오일 누유 및 EOVR 고장
11	구로역지하차도	300	2006	*****	양호
12	가마산지하차도	170	2007	*****	양호
13	신도림지하차도	150	2005	*****	양호

○ 무정전전원장치

연번	시 설 물	용량(KVA)	구입년도	제조사	점검결과
1	화곡터널	15	2007	*********	양호
2	범박터널	3	2011	*******	UPS 고장 및 축전지 고장
3	외발산지하차도	50	2005	**********	양호
4	오목지하차도	10	2011	****	양호
5	고척2지하차도	15	2015	*****	양호
6	서부트럭지하차도	40	2014	****	기 점검완료(이상없음)

○ 비상전원 전기설비

연번	시 설 물	전기설비 개요	점검결과
1	등촌지하차도	3Φ4W 380V/220V, 발전용량 260kw	양호
2	오목지하차도	3Φ4W 380V/220V, 발전용량 175kw	조명반 ATS 동작 불량
3	오금지하차도	3Φ4W 380V/220V, 발전용량 125kw	양호
4	고척2지하차도	3Φ4W 380V/220V, 발전용량 125kw	양호
5	구로지하차도	3Φ4W 380V/220V, 발전용량 125kw	양호
6	신도림지하차도	3Φ4W 380V/220V, 발전용량 136kw	양호
7	국회앞지하차도	3Φ4W 380V/220V, 발전용량 115kw	양호
8	화곡터널	3Φ4W 22,900V, 발전용량 125kw, 수전용량 250kw	기 점검완료 (2016년 한국전기안전공사 정기검사 시행 완료)
9	노들길지하차도	3Φ4W 22,900V, 발전용량 700kw, 수전용량 455kw
10	공항지하차도	3Φ4W 380V/220V, 발전용량 125kw
11	개화지하차도	3Φ4W 380V/220V, 발전용량 125kw
12	구로역지하차도	3Φ4W 380V/220V, 발전용량 272kw
13	가마산지하차도	3Φ4W 380V/220V, 발전용량 170kw

□ 조치계획

- 등촌지하차도 : 발전기 전문업체에 의뢰하여 발전기 콘트롤 판넬(ACB) 수리 예정

- 구로지하차도 : 발전기 전문업체에 의뢰하여 오일 누유 수리 및 EOCR 교체 예정

- 오목지하차도 : 최근에 수배전반 교체 실시 한 전문 업체 *****에 의뢰하여 조명반 ATS 하자 보수 및 발전기 전문업체에 의뢰하여 배기오일 누유 수리 예정

- 범박터널 : UPS 전문업체에 의뢰하여 UPS 교체 및 축전지 교체 예정

※그 외 경미한 지적사항은 2017년 일상유지보수 시설비 활용하여 보수 하겠음.

4		점검비 지출액

□ 점검비 총액 : 2,901,520원

○ 전문업체 점검

- 발전기 13대 및 UPS 4대 : ********312,380원˟3일=937,140원(계좌이체 예정)

※ 기계설비 특급기술자 노임단가 기준 : 312,387원/일

○ 전기안전공사 점검

- 전기설비 안전진단 수수료 : 1,964,380원(납부완료)

※ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 공공요금관리,

일반운영비, 공공운영비

5		행정사항

□ 비상전원설비 안전점검 결과를 도로시설과에 제출(통보)

○ 점검실적 제출 : 2016. 12. 20일

붙임 : 1. 점검내역 1부.

2. 비상발전기, UPS 점검내역 각 1부.

3. 비상전원점검 사진 1부. 끝.