출 장 결 과 보 고 서

결재	급수운영과장	강서수도사업소장
	김정수	12/20 이인걸

명에 의거 「 안양천 신정배수지 배수관로 노후도 점검」하고, 그 결과를 보고 합니다.

201６. 12. 20.

보 고 자 : 시설 5급    성 명 : 김　정  수

보 고 내 용
일 시	201６. 12. 20(월) 09:30∼14:00
건 명	출장결과 보고(안양천 신정배수관로 노후도 점검)
내용	○ 출 장 자 : 시설５급 김정수 ○ 출 장 지 : 안양천 신정배수지 관로 노후도 점검 ○ 확인 및 처리내용 < 확인 내용 > ----- 현장민원과 합동 노후도(내시경) 점검 - “광복교∼안양천 도로확장공사”구간내 저촉되는 신정배수관로(D900mmm) 에 대한 노후도 점검(비상관로 임) - 비상관로로서 현재의 빈 상태로 유지되어 있음 - 관로점검시 배기변 1개소가 설치되어 있지 않음 < 처리 내용 > - 현장민원과 내시경 확인결과 노후가 심함(1984년 부설) - 신정배수지 배수관로 배기변 설치 · 관내 시설물유지관리 업체 작업 - 비상관로로 사용하기 위한 별도의 담수 계획 ○ 향후계획 - 신정배수지 배수관로 담수에 따른 본부와의 합동 점검 후 담수 등의 협의 -“광복교∼안양천 도로확장공사”구간내 저촉되는 신정배수관로(D900mmm) 이설공사 시 시편 채취후 노후도 판정 - 2017년도 추가 예산 반영으로 공사 시행 예정