문서번호	생산관리과-17603
결재일자	2016.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
유양현		한희선	12/21 代한희선
협조	시설과장		김도섭
	기전설비과장		서대훈

설계변경 심의위원회 개최계획 보고

(자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사)

2016.  12.

상수도사업본부

(생산관리과)

설계변경 심의위원회 개최계획 보고

(자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사)

자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사 시행중 시공물량 증․감 및 공법 변경에 따라 설계변경(최종) 심의위원회를 개최하고자 함.

※ 근거:  한국종합 2016-12-852(2016.12.21.)호와 관련입니다.

공사현황

Ⅰ

□ 공 사 명 : 자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사(토목, 건축, 기계)

□ 공사기간 : ‘16. 4. 20.~’16. 12.31.

□ 공 사 비 : 3,200백만원

□ 시 공 사 : 아이엠유건설(주)

□ 감 리 사 : 한국종합기술외 1개사

□ 주요내용 : 시설용량 80만㎥/일

○ 취수펌프 7대(구의4대,뚝도 3대), 도수관로 연결D1500㎜

○ 구의공급 밸브설치 D2200,D1650㎜, 구의․뚝도 계열화 및 제어설비 구축

○ 노후 건축물 보수·보강 및 리모델링 공사

심의내용

Ⅱ

□ 검토사항

□ 자양취수장내 도수관로 연결 및 밸브설치, 전기선로, 기계배관(염소, 샘플링배관) 설치 등에 따른 포장 훼손면이 증가되어 전면 복구

□ 취수펌프동 펌프실내 페인트 도장 공정 추가 시행

- 펌프실내부 벽면 탈락된 페인트 제거 후 우레단 및 수성 페이트 도색

□ 자양취수장 제수변실 및 구의취수장 유량계실 사다리 변경요청에 따라 자재 변경

□ 가설사무실 및 창고가 당초 내역서 누락되어  수량 정산

- 가설사무실3개, 가설창고 1개

□ 취수펌프동 천정 퍼라이트 뿜질 공종 제외

□ 제어실 조적벽 철거, 기존건축물의 유리철거, 옥상 무근콘트리트 철거 등에 따른 폐기물수량 증가 등

□ 세척수 펌프 규격 변경

- 모터 펌프용량을 15㎾에서 18㎾로 상향조정하여 사용전류 여유를 둠으로서 발열로 인한 펌프 고장을 사전에 방지

□ 노후된 퇴수밸브(D1000㎜)의 버터플라이 밸브 1대 교체

심의위원회 개최

Ⅲ

□ 설계변경 심의위원회 구성(토목,건축, 기계)

구 분	토목분야	건축분야	기계분야
위원장	생산관리과장	시설과장	기전설비과장
위 원	허준행, 유동수, 신왕근	윤걸, 라승보, 최이영	전종원,장태옥,곽대근
간 사	토목6급 유양현	건축 6급 심찬석	기계 8급 이상록

□ 심의위원회개최 계획

- 일  시 : 2016. 12. 22(목) 10:00~

- 장  소 : 생산부 및 시설안전부 회의실

- 안  건 : 자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사(토목,건축,기계) 제 2회 설계변경

□ 분야별(토목,건축, 기계) 심의 후 결과서 제출

붙임 : 1. 설계변경 검토의견서(별도송부). 1부.

2. 설계변경 내역서 1부(별도송부).  끝.