문서번호	정수과-6590
결재일자	2016.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
경규선		12/21 서한호
협조
	주무관		정승열

2016년 12월 여과지 여재층 두께 조사결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

구의아리수정수센터

(정수과)

2016년 12월 여과지 여재층 두께 조사결과 보고

여과지의 안정적 수질관리 및 공정운영을 위해 여과지 여재층 두께를 조사하고 그 결과를 보고드림.

조사 근거

상수도시설유지관리 매뉴얼(환경부,2007)

☞ 여과지별 사층 두께 월1회 확인

조사 현황

조 사 일 : 2016. 12. 21.

대    상 : 제1정수장 12지 및 제2정수장 여과지 10지

조 사 자 : 정수과 수질연구실 직원(경규선, 김성재, 홍병의)

측정방법 : 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

측정지점 : 제1정수장 6개 지점, 제2정수장 3개 지점

< 제1정수장 여과지>                 <제2정수장 여과지>

조사 결과

정수장별 여층두께 결과 ☞ 제1,2정수장 전체 여과지 기준에 적합

- 제1정수장 여과지

․ 당월 평균 75.1cm(72.6~77.5cm)로 전월 평균 75.0cm 대비 0.1cm 높음.

- 제2정수장 여과지

․ 당월 평균 124.1cm로 전월 대비 평균 0.8cm 감소

‣ 원인분석(전월대비 평균 여층두께 감소 이유)

① 전월 여층두께조사시 5개지의 여과지속시간이 8시간이하로 여층이 압축되지 않은 상태라 여층높이가 다소 높게 나타남.(제2정수장 여과지는 역세척에 의해 여재팽창이 이루어지므로 역세척 직전보다 여과개시 초기에 약 2~5cm 여층이 상승하게 됨.)

② 겨울철 저수온에 따라 입경이 작은 여재의 경우 일부 유실이 발생했을 것으로 판단됨.

(단위 : cm)

구 분	기준	년월	최대	최소	평균
제1정수장	75±5	11월	77.6	72.4	75.0
		12월	77.5	72.6	75.1
제2정수장	120±8	11월	129.8	121.2	124.9
		12월	128.3	120.1	124.1

※ 여과지별 세부 두께는 붙임 참조

결론

- 제1정수장의 경우는 여재의 유실은 거의 없는 것으로 판단되며,

- 제2정수장은 수온이 저하됨에 따라 여과지 역세척시 유실상태 육안 파악 및 적정 역세척 수량을 재검토할 예정임.

붙임 : 여재층 두께 조사 결과(12월) 1부. 끝.