함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	처분사전통지 대상 확인점검 결과 보고(제노PC방)

1. 관련근거

가. 예방과********(2016.12.6.)『처분사전통지서(제노PC방)』

2. 처분사전통지 기간 중 보완사항을 완료하였다는 전화 통보를 받아 이행여부 확인점검을 하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인 일시 : 2016. 12. 22(목)

대 상	소방시설	조치·보완사항	위 치	사전통지기한	결과
제노PC방	소화설비	캐비넷형 간이스프링클러의 7개 가지배관에 각각 헤드 4~5개 설치-7개 가지배관에 헤드 3개 이내로 설치 요함.	성동구 마조로 7(행당동)	2016. 12. 21.	완비

나. 점검결과 조치

○ 불이행시 소방관계법령에 따라 처리

○ 현장확인 후 3일 이내 결과보고

○ 일정 및 담당자 변경시 당일 출장명령부에 의거 변경보고 갈음

붙임  1. 처분사전통지서 1부.

2. 조치완료 현장사진 1부.

3. 간이스프링클러 수정 도면 1부.  끝.

담당자	안홍남		검사지도팀장	노기오		소방행정과장	전결 12/22 이승교
협조자
시행	예방과-32478	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	452-3285	/전송	458-0119	/	ffahn98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)