문서번호	수처리연구과-8450
결재일자	2016.12.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
백영애	김현돈	최영준		12/22 정득모
협 조	수질연구과장		박현
	주무관		최연규

2016년 종료 연구과제 결과보고

생물활성탄 여과지 운영방안연구

2016. 12

서울물연구원

수처리연구과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2016년 종료 연구과제 결과보고

생물활성탄 여과지 운영방안 연구

Ⅰ				연구개요

서울시 고도정수처리 도입에 따른 활성탄여과지의 부착세균 조사 및 누출저감을 위한 운영조건 연구를 수행하고 최종결과를 보고드림

□ 과 제 명 : 생물활성탄 여과지 운영방안 연구

□ 연구기간 : 2015년 2월 ~ 2016년 5월(1년 3개월)

○ 연구기간 변경

- 당초 : 2015.2~2016.11(1년 11개월)

- 사유 : 인사이동(2016.1.18)으로 인한 연구과제 조기종료

□ 연구배경 및 목적

○ 연구배경

- 생물활성탄은 부착미생물에 의하여 생분해성 유기물을 제거함으로써 입상활성탄의 수명을 증가시키고 생물학적으로 안전한 수돗물 생산가능

- 부착미생물의 과도한 증식시 누출 가능성이 있으므로 활성탄여과지 부착미생물의 계절별 분포 및 누출특성을 파악하고 관리방안 마련필요

○ 연구목적

- 서울시 고도정수처리 도입에 따른 활성탄여과지의 입자 및 미생물 누출 최소화를 위한 역세척 방법 등 적정 운영조건 도출

□ 연구내용

○ 계절별 6개 정수센터 활성탄여과수의 세균수 변화

○ 활성탄여과지 부착세균량 및 생분해성 유기물 제거율 분석

○ 활성탄여과지 적정 역세조건 분석

Ⅱ				연구결과

□ 정수센터 활성탄여과지 세균수

○ 서울시 6개 정수센터 계절별 활성탄여과수의 저온일반세균수

- 여름에 낮고 겨울-봄(12~4월) 갈수기에 높은 경향

- 저수온기에는 후염소의 소독능이 감소하므로 주의필요

□ 활성탄여과지 생물학적 활성도

○ 활성탄여과지의 부착세균량

- 입경이 큰 활성탄에 비해 입경이 작은 활성탄에서 높은 부착세균량을 나타냄.

- 입경이 작은 활성탄은 비표면적이 커서 미생물이 과다증식될 수 있으므로 역세척 최적화 및 소독능 관리에 주의필요

○ 생분해성 유기물(Assimilable organic carbon) 제거

- 강북, 암사, 구의 활성탄여과수 AOC : 36~48 μg/L (70% 이상 제거)

□ 활성탄여과지 역세척조건

○ 시동방수 운영

- 활성탄여과지 역세척 후 초기에 높은 수준의 탁도, 입자, 세균의 누출현상이 나타나 초기입자누출 방지를 위한 시동방수 운영필요

○ 역세척 조건 : 공기/물 병행, 충분한 물역세 속도확보 (팽창률 30% 이상)

- 물단독에 비해 공기/물 병행 세척시 탁질 및 미생물의 탈리효과 우수

- 물역세 속도 증가시 입자 및 세균의 초기누출 감소경향

□ 활성탄여과지 역세주기

○ 수질안정시기 : 10일 내외

- 10일 내외에서 입자, 세균수 모두 뚜렷한 변화 없음

○ 갈수기 및 고조류 시기 : 5일 내외

- 유기물이 증가하는 갈수기에는 여과지속시간 증가시 세균수 증가경향

- 활성탄여과수의 저온일반세균수 변화에 주의를 기울이고 10,000 CFU/mL 이상으로 증가시 역세주기 단축 및 강화세척 시행

Ⅲ				활용방안

○ 활성탄여과지 부착미생물의 계절별 분포 및 누출특성 파악을 통한 정수센터 수질관리에 활용

○ 정수센터 활성탄여과지 역세척 최적화 및 공정관리 활용

(서울시 고도정수처리 운영매뉴얼 Ⅱ에 반영)

붙임 : 생물활성탄 여과지 운영방안 연구 최종보고서 1부. 끝