함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	목동 공동구 상수도관 누수복구 조치결과 통보

1. 귀 공단(과)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공동구관리처-7411(2016.12.19)호 및 공동구관리처-7439(2016.12.20)호와

관련으로 상수도관 누수부분 요청에 대하여 조치결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 누수복구 조치현황

누 수 위 치	시 설 물	구 경 (㎜)	누수량	누수복구 내용	비 고
목동 공동구 (11단지 지선 115m지점 상수도관 연결부위)	상수도관	600	미량	누수부위(D600×200㎜) 분기부 점검 확인결과 누수가 아닌 결로현상임	복구일자 (’16.12.21)
목동 공동구 (3, 4단지지선 국제우체국 분기구 30m 상수도관 연결부위)	상수도관	200	미량	KP볼트 조임완료	복구일자 (’16.12.21)

붙  임  1. 누수복구 완료사진 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	급수운영과장,서울특별시시설관리공단이사장
주무관	박학중		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	전결 12/22 이병운
협조자	주무관	문병희
시행	시설관리과-30283	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02)3146-4011	/전송	3146-4039	/	harkjung10@hanmail.net	/	대시민공개