	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재발생 특정소방대상물 소방안전관리 실태확인 결과보고

1. 관련근거

가. 대응관리과-2341호(2014.03.17) 『특정소방대상물 화재발생현황 통보』

나. 예방과-3532호(2013.03.19) 『화재발생 특정소방대상물 소방안전관리 실태계획』

2. 위와관련 우리서 관내 화재발생 특정소방대상물에 대한 소방안전관리 실태 등 확인결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : ######################

나. 일    시 : 2014. 03. 18. (화)

다. 확 인 자 : 4명(위험물안전팀장, 사법당당자, 소방특별조사자 2)

라. 확인내용 : 소방안전관리 실태 등 소방관계법령 준수여부

마. 확인결과

○ ############################################이 선임되어 소방안전관리자 업무수행 중이고,

- 소방계획서 등 소방관련 서류등을 확인한바, 교육훈련을 실시하고 기록하여 보관하고 있음(교육일지 및 사진 등 현장 확인함)

○ 화재발생 시 119신고, 대피유도, 경보설비 등 작동여부 확인한바,

- 드마리스 관계자들의 초기 대응, 고객 대피유도는 적정하게 조치한 것으로 판단되며,

- 경보설비 등 소방시설 작동은 방재실 수신기 기록지 및 관계자, 출동대원의 진술 등을 탐문한바 정상적으로 작동 되었음을 확인함.

○ 화재발생 장소(지하 1층 드마리스 일반음식점 공조실) 확인한바, 스프링클러헤드 일부가 매몰되어 있음을 확인함.

바. 확인자 의견

○ 영업장 내 공조실 스프링클러헤드 매몰에 대하여 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조 제2항을 적용 시정보완명령을 발부 필요.

붙임  화재발생 특정소방대상물 실태확인 사진 1부.  끝.

★담당자	박태호		위험물안전팀장	이은규		예방과장	박태일		소방서장	03/20 최정열
협조자
시행	예방과-3945	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로 39(성내동 541번지)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02) 486-6122	/전송	02) 471-2175	/	pthkn@seoul.go.kr	/	부분공개