문서번호	시설관리과-160
결재일자	2014.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		03/20 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 3

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 북부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  3.  21

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 3. 19 (수) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 2개소(상계, 중계) 증 압 장 : 1개소(중계)
점 검 자	지방공업주사 정선교, 김현돈 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <상계가압장> - 수배전반 : 6면 - CCTV감시설비 - 모터펌프 : 3대(150HP×2, 75HP×1) - 전송반 : 1면 <중계가압장> - 수배전반 : 1면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 2대(50HP×2) - 전송반 : 1면 <중계증압장> - 기동전동반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(10HP×2) ○ 점검결과 - 중계가압장 : ■모터펌프2호 전자접촉기 접점 접촉불량으로 과열 ■장비반입구 좌측면 인입 맨홀 부식 및 주변 환경 정비 요망

점검내용

<현황 사진>

접점 접촉불량으로 과열 (중계가압장)	인입맨홀 부식 (중계가압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 북부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.