문서번호	생산관리과-17689
결재일자	2016.12.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	생산관리과장	생산부장
유양현	한희선	12/23 代한희선
협 조
	기획예산과장		박진용
	주무관		심찬석
	주무관		이상록

자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사

설계변경(최종) 검토 보고

2016.  12.

상수도사업본부

(생산관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

자양취수장활용을 위한 노후시설 정비공사

설계변경(제2회) 검토 보고

『자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사(토목,건축,기계)』건에 대하여 건설사업관리단으로부터 추가공정 및 공법변경에 대한 설계변경(제2회) 요청이 있어 이를 검토하고 보고  드림.

※관련근거:설계변경에 따른 계약금액 조정 요청(한국종합 2016-12-21(2016.11.3.))

공 사 개 요

Ⅰ

□ 용 역 명 : 자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사(토목, 건축, 기계)

□ 공사기간 : ‘16. 4. 20.~’16. 12.31

□ 공 사 비 : 3,200,307,000원

□ 시 공 사 : 아이엠유건설

□ 감 리 사 : 한국종합기술외 1개사

□ 주요내용 : 시설용량 80만㎥/일

○ 취수펌프 7대(구의4대,뚝도 3대), 도수관로 연결D1500㎜

○ 구의공급 밸브설치 D2200,D1650㎜, 구의․뚝도 계열화 및 제어설비 구축

○ 노후 건축물 보수·보강 및 리모델링 공사

주요 설계변경 현황

Ⅱ

□ 토목공사

○ 취수펌프동 펌프실 내부 페인트 도장 정비(H=14.3m, L=118m)

○ 자양취수장 구내도로의 부분적 훼손이 많아 전면포장 시행(270㎡⇒1,564㎡)

○ 제수변실 및 유량계실 스텐레스 사다리 변경 설치

□ 건축공사

○ 가설사무실 및 창고 내역서 설계 누락에 따른 변경(가설사무실 3개, 가설창고 1개)

○ 취수펌프동 천정 퍼리이트 뿜질 공정 제외

○ 취수펌프동 배면 화단 옹벽 조경공사 제외(옥외광고판 설치) 등

□ 기계공사

○ 세척수펌프 전동기 용량 변경(15㎾×2대 ⇒ 18.5㎾×2대 변경)

○ 염소 샘플링배관 스트레나 설치(50A스트레나 ×각 2기설치)

○ 구의계통 도수관 퇴수밸브 교체(D1000㎜×1대)

○ 기타 건축설비 및 소방설치 변동

【책임건설사업관리단】

□ 검토 의견

○ 취수장 현장 여건에 따른 공법변경 및 시설운영관리를 위한 정수센터 요구사항 등 추가된 공정을 설계변경에 반영한 사항으로 검토결과 적정함.

【설계변경심의위원회】

○ 토목분야 ; 적정함(생산관리과-17643(2016.12.22.)

○ 건축분야 ; 적정함(시설과-

○ 기계분야 ; 적정함(기전설비과-10472(2016.12.22.)

○ 안전감사에 결과에 따른 수량 조정 반영(복공판 조정)

예 산 현 황

Ⅲ

□ 공사비 증·감 현황

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
공급가액	2,909,370	2,909,170	감 200
부가가치세	290,937	290,917	감 20
도급공사비	3,200,307	3,200,087	감 22

조치의견

Ⅳ

○ 위의 검토내용과 같이 자양취수장의 노후시설정비 및 구의․뚝도 정수센터 원수공급에 필요한 공법변경, 추가 공정을 반영하여  설계변경을 하고자하며, 재무회계과에 통보하여 변경계약을 추진하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경에 따른 계약금액 조정 요청(토목,건축,기계) 1부

2. 계약금액조정 심사결과 통보 1부.  끝.