문서번호	원무과-19785
결재일자	2016.12.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		어린이병원장
최원철	김용은	代김용은		12/23 김재복
협 조
	간호1과장		최경희
	약제과장		代이현주

2016년 하반기 작업환경측정 결과보고

2016. 12.

서울특별시어린이병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 하반기 작업환경측정 결과보고

유해인자로부터 직원의 건강을 보호하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 유해인자 노출부서에 대한 작업환경측정을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거

산업안전보건법 제42조(작업환경측정 등)

산업안전보건법 시행규칙 제93조(작업환경측정 대상 작업장 등)

Ⅱ		측정개요

측정일시 : 2016. 11.25(금) 08:00 ～ 16:00

측정대상 및 측정항목

측 정 대상공정	측정대상 유해인자	근로 자수	유해인자 발생주기	측정방법	측 정 건 수	비 고
중앙공급실	산화에틸렌	2	불규칙	고체채취	2	특별관리물질
미화	염화수소	16	불규칙	고체채취	3
	혼합유기화합물		불규칙	고체채취	3
약제과	기타광물성분진	7	불규칙	고체채취	2
방재센터/영선	운모	6	불규칙	여과채취	2	호흡성분진
	용접흄			여과채취	2
	산화철흄			여과채취	2
	망간			여과채취	2
	이산화티타늄			여과채취	2
	3가크롬			여과채취	2
	6가크롬			여과채취	2	특별관리물질
	니켈(불용성)			여과채취	2	특별관리물질
	크실렌			고체채취	2

측정방법

❍ 개인시료포집(근로자가 호흡기 위치에 특정기기를 착용하고 측정)

❍ 1일 작업시간 동안 6시간 이상 연속측정

Ⅲ		측정결과

종합의견 [정해산업보건연구소(주)]

❍ 산화에틸렌, 혼합유기화합물, 염화수소, 소음, 기타 광물성분진, 운모, 망간, 3가크롬 등 유해인자 측정결과 노출기준 미만

유해인자별 세부 측정결과 : 작업환경측정 결과서 별첨

주요 문제점 및 개선권장

❍ 중앙공급실의 공조설비는 다른 공간과 환류될 가능성이 있으므로 별도로 분리 설치 권장

❍ 멸균소독실에 강제배기시설(배기팬) 설치 권장

❍ 용접작업시 외부식 후드 설치 권장

❍ 안전보건 표지판 부착 등      ※ 세부내용 : 별첨 참조

❍ 작업시 보호장구 등 착용 준수

Ⅳ		향후 조치계획

작업실 배기개선 : ‘17년 본관동 공간재구성 시행시 검토

작업자 안전교육 실시 : 각 현장 선임주관 실시

붙 임  : 1. 2016년 하반기 작업환경 측정 결과서 1부

2. 특별관리물질(EO가스) 취급시 주의사항 1부.  끝.