문서번호	급수운영과-25651
결재일자	2016.12.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	12/23 代이승우

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고

*********

2016. 12.

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고*********

************건축허가(신축) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016.12.23

보고자 : 지방시설주사보  차 승 현

□ 현 황

❍ 위    치 : *************

❍ 건 축 주 : *********

❍ 규    모 : 지하6층 / 지상14층(연면적 9,991.78㎡)

❍ 용    도 : 공동주택(원룸형-도시형생활주택),업무시설 등 / 신축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 3.0m

❍ 분기점 수압 : 4.1kg/㎡

❍ 급수계통 : 봉은배수지 수계

❍ 분기본관구경 : 200mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 근린생활시설(건축연면적 : 3,570.86㎡(주차장 : 2,711.68㎡ 제외))

- 3,570.86㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 15.303㎥/Hr

- 14.634㎥/Hr(40mm) < 15.303㎥/Hr < 31.356㎥/Hr(50mm)

∴ 영업용 50mm로 결정

❍ 도시형생활주택(54세대)

구경	세대수
	도시형생활주택 산정기준
25mm	4∼8
30mm	9∼21
40mm	22∼45
50mm	46∼140
80mm	141∼300

∴ 가정용 50mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로***********건축허가(신축) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부. 끝.