“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	축사 소방시설 적용기준 알림

1. 국민안전처 소방제도과-6795호(2016.12.21.)『축사 소방시설 내용기준 알림』과 관련입니다.

2. 최근 축사 소방시설 적용에 관한 질의회신 사항을 다음과 같이 알리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

	< 질의 회신 사항 >
[질의내용] 벽이 없는 구조물의 축사에 설치된 옥내소화전 설치의 적합성 및 철거 가능여부 [회 신] 가. 현행「소방시설법」에서는 연면적 3천㎡ 이상인 축사에 옥내소화전설비를 설치 하도록 규정하고 있으며, 최근 3년간 축사에서 발생한 화재는 약 1,500여 건에 달하고 있습니다. 나. 축사의 경우 옥내소화전에 설치된 약전(弱電)으로 인하여 가축의 감전 및 외 부에 노출된 소방배관으로 인한 겨울철 동결의 우려가 있어 노출된 배관은 보 온조치 또는 지하에 매설하여 동결을 방지하고 옥내소화전은 축사 외부에 설 치하는 옥외소화전으로 대체하는 특례를 적용함이 바람직할 것으로 판단됩니다.

3. 행정사항 : 향후 소방시설법을 개정하여 소방관서장의 재량으로 소방시설의 특례를 적용할 수 있도록 일반 특례규정을 신설하고 축사에 대해서는 옥내소화전 대체 소방시설을 설치할 수 있도록 할 예정임.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-23(23개소방서)
담당자							이상전			예방팀장					代전응식					예방과장					12/23 윤영철
협조자
시행			예방과-30950									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7)															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		3706-1513						/전송			3706-1519					/	suri911@seoul.go.kr												/	부분공개(5)