문서번호	정수시설과-112
결재일자	2014.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
이우봉		남효돈	03/20 유성종
협 조

1정수장 여과지 유량평형장치 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

암사아리수정수센터

(보수과)

1정수장 여과지 유량평형장치 개선 계획

1정수장 여과지 유량평형 장치, 정수밸브, 역세밸브 등의 노후, 고장, 부식되어 있으나, 교체시  아리수 생산중단 등 고질적인 문제점으로 그동안 시행치못함,

이제 그 해결방안을 마련하고 시범시행을 통하여 최적으로 개선코자 함.

□ 설비현황(1986년 설치)

유량평형장치 : 총 64식(Ø1100×2390)

- 여과지 1지당 1식(4계열×16지)

정수밸브, 역세밸브 : 총 128대(Ø600, 버터플라이밸브)

- 여과지 1지당 각 1대(4계열×16지×2대)

정수지유입수로
여과지 정수 유량평형장치(부식심함) 수로	유량평형장치 내부(부식심함)
정수지유입수로	유량평형장치
여과지 지하 정수 수로 및 역세척 설비(4계열)	정수밸브,역세밸브(누수발생)

□ 운영현황

24시간 가동

- 1정수장 아리수생산량 : 하루평균 904,000톤

[생산라인 2개 : 1라인 1,2계열(452,000톤/일), 2라인 3,4계열(452,000톤/일)]

□ 문제점

밸브 누수로 여과지 역세척 시 역류로 정수여과 지장초래

유량평형장치 부식 심하여 아리수오염 및 깨끗한 이미지 훼손

여과지 1지 수리 시 1개 생산라인 생산중지(452,000톤/일)

장소가 협소하고 지장물이 많아 작업이 어려움

□ 개선내용 및 기대효과

밸브 고장난 4-2지를 선정 시범설치

유량평형장치 수조와 정수지 수로 연결관(600)

에 단수장치하여, 물 생산중지없이 교체시행

재질은 STS316L로 하여 부식예방

정수여과 효율 증대 및 깨끗한 이미지 향상

설비 내구연한 반영구적

□ 추진계획

1정수장 밸브 고장난 4계열2지에 시범 설치하고 결과분석하여 확대 실시

□ 소요예산 및 발주방법

소요예산 : 약8,822천원

예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선교체비(기타교체비)

발주방법 : 소액이며 문제점 개선 방안에 적극 협력한 전문업체와 수의계약

- 업체명 : 프랜드이엔지(주),  대표 방 영 숙.   끝.