		동부수도사업소
CU########0#######A07###############E0500-1&
수신자		김##(130-020 서울 동대문구 전농동 #######)
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 김##님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	김##
주소	서울특별시 동대문구 답십리로#########( 전농동 ) ( 130 - 020 동대문구 전농동 ########)
민원내용	수질검사 요청입니다.

검사자	직급 :		공업7급	성명 :		유정미	채수일자		2014년 03월 20일
검사일자	2014년 03월 20일						처리일자		2014년 03월 20일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.13			0.29			0.18			0.00
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.00
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과
수질상태검사	고객님 댁 인근에서 노후밸브 교체공사와 관련하여 탁질이 있는 수돗물이 공급되어 죄송스럽게 생각합니다. 지난 공사는 일시적 탁수 유입으로 현재 고객님댁의 수질검사 결과 적합한 수질상태를 보이고 있어 음용하시는데 전혀 이상이 없는 것으로 판단됩니다. 추후 이런일이 발생되어 당 수도사업소로 연락주시면 바로 퇴수조치도록 하겠습니다. 기타 아리수 관련 정보는 홈페이지 http://arisu.seoul.go.kr을 참고하시고 수질관련 문의는 3146-2653~4으로 연락주시기 바랍니다.

끝.

								동부수도사업소장
주무관							유정미				수질팀장					代윤성호					행정지원과장					전결 03/20 김규복
협조자
시행			행정지원과-5803										(						)		접수												(						)
우	133-071					서울 성동구 행당1동 142-1																/
전화		3146-2653							/전송			3146-2678					/	youjmi@seoul.go.kr													/	부분공개(6)