문서번호	시설관리과-39452
결재일자	2016.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이명재		김충완	12/26 이경재
협 조
	주무관			신인철
	주무관			배재민
	주무관			안상준

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년 12월 26일 월요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
북악가압장 인수가압장 정릉4가압장 성북2가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재 윤명수
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 북악가압장 - 수,배전반,모터펌프,배관,통신등 기전시설물 상태점검(양호) - 정릉계통 모터펌프 6호,7호 그랜드 패킹 소량누수로 조절작업. ▷ 인수가압장 - 모터펌프 5호 에어밴트 니쁠 및 밸브 소손으로 누수되어 예비품 으로 교체작업 (15 mm 단니쁠2개,장니쁠2개,밸브1개) ▷ 정릉4가압장,성북2가압장 - 배전반,모터펌프,배관,통신등 기전시설물 상태점검(양호)		비 고

흐림

끝.