문서번호	시설관리과-36527
결재일자	2016.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김종원		윤덕묵	12/26 천성훈
협조

노량진 배수지(가압장) 전기안전점검

- 정밀점검(절연 및 접지저항측정) -

2016. 12

남부수사업소

(시설관리과)

노량진배수지 전기안전점검 보고

- 정밀점검(절연 및 접지저항 측정)

노량진배수지 자가용 전기설비의 안정적인 운영과 재해사고 방지를 위하여 전기선로 및 전기기기에 대한 절연 및 접지저항을 측정하고 그 결과를 드림

□ 관 련 근 거

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등) 및 동법시행규칙44조 (안전관리자의자격 및 임무) ③항 및 통상산업자원부 고시 2016-16호 전기안전관리자 직무 규정에 의함.

□ 점 검 개 요

○ 기    간 : 2016.12.12. ~ 12.21

○ 점 검 자 : 김종원(노량진배수지 전기안전관리자)

○ 전기설비용량(7,430KWA)

- 한전수전 전력 : 7,000KWA

- 비상발전기 전력 : 130KWA

- 소수력발전기 전력 : 300KWA

○ 점검방법 : 절연저항측정기 및 접지저항측정기 이용

○ 측정(점검)기기

- 절연저항 측정기(모델명:YOKOGAWA-3213A, 1000V 2000 ㏁)

- 접지저항 측정기(모델명:HIOKI 3151)

□ 기준치 및 측정치 판정근거

○ 전기설비 기술기준 제5조(전선로의 절연) 제27조3항,제52조(저압전로의 성능)및 제6조(전기설비의 접지)의 기준으로 판정

○ 접지저항 기준치

접지의 종류	기준치	비 고
1종 접지	10Ω 이하
3종 접지	100Ω 이하

○ 절연저항 기준치(고압 및 회전기 등)

절연내역 시험으로 사용저압 1,5배의 전압으로 권선과 대지사이에 연속하여 10분간 시험하였을 때 이에 견디어야 한다.

○ 절연저항 기준치(저압)

전로의 사용전압 구분		절연저항
400V 미만	대지전압이 150V 이하인 경우	0,1㏁ 이상
	대지쩐압이 150V 초과 300V 이하인 경우	0,2㏁ 이상
	대지쩐압이 300V 초과 300V 미만인 경우	0,3㏁ 이상
400V 이상		0,4㏁ 이상

□ 측정치 및 판정

○ 점검(측정)결과 절연저항은 기준치 이상이고 접지저항은 1종접지 기준치인 10Ω이하로 현재 전기설비는 양호한 상태임

점검항목	측정치	판 정	비 고
육안점검	-	양 호
절연저항측정		양 호	점검표참조
접지저항측정	4Ω	양 호
비상발전설비	5Ω	양 호	정상발전
소수력발전설비	5Ω	양 호	정상발전

□ 향후계획

기준치 범위내에는 들어 있으나 기준치에 근접한 전선로 및 기기는점차적으로 보강하여 전기안전사고예방에 최선을 다 하고자 함

붙임 : 1) 절연저항 및 접지저항 측정표 1부

2) 점검자료사진 1부.끝.