함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	영등포아리수정수센터소장(정수시설과장)
(경유)
제목	풍납취수장 모터펌프 용량 검토 알림

1. 영등포아리수정수센터 보수과-1324(2014. 2. 18)호 취수펌프 용량검토 요청과 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 우리부 기술진단과에서 『2013년 기술진단자료(용량검토)』를 참고하여 시행하여 주시기 바랍니다.

◦ 취수펌프 2∙3호기 기술진단 용량 및 재배치 검토결과

구 분	1호기	2호기	3호기	4호기	5호기	6호기
용량(kw)	600	800	800	800	800	525
유량(㎥/h)	5,000	6,600	6,600	6,600	6,600	3,660
극수	12	12	12	12	12	12
용도	조절펌프	주펌프	주펌프	주펌프	주펌프	조절펌프

① 주펌프(3호)와 조절펌프(6호)를 철거

② 현재 설치되어 있는 보조펌프 2호기는 6호기 자리에 이전설치

③ 2호기 및 3호기 위치에 주펌프 신규 구매설치.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	유통희		기전설비과장	03/20 서대훈
협조자
시행	기전설비과-1868	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	02)3146-1333	/전송	02)3146-1319	/	1wls2wls@seoul.go.kr	/	대시민공개