문서번호	정수과-4704
결재일자	2016.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		김형섭	12/26 박기석
협조

여과지 성능평가를 위한 현장실험 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

강북아리수정수센터

정수과

여과지 성능평가를 위한 현장실험 계획 보고

모래여과지에 대한 여과수 탁도, 여과지속시간, UFRV와 같은 지표를 바탕으로 성능평가를 위해 아래와 같이 현장실험을 실시하고자 합니다.

▢ 실험 방법 및 일정

○ 실험일정 : 2016.12.23. ~ 2017. 1. 31

○ 자료조사 : 모래여과지 운영 자료 수집 분석(여과수 탁도, 여과지속시간, UFRV)

○ 현장실험 : 모래여과지 역세적 조건 변경하고 대표지에 대해서는 탁도, 입자수 분석

※ 역세척 조건 : 3항목 하나의 항목 만족시 역세척 실시

항목	기존	변경
지속시간	72시간	80시간
수위	2m	2m
여과수 탁도	0.06NTU	0.06NTU

※ UFRV(Unit filter run volume) : 여과지속시간 내에 처리된 여과지 단위면적당                                        여과수량(m3/m2)

▢ 기타 사항

○ 실험 과정중 역세척 조건 변경이 필요시 제어실에 통보 후 변경

○ 여과지속시간 증가에 따른 여과수 탁도 증가 현상이 발생시 수질실험실에 통보하고      원인 조사를 실시