문서번호	정수과-5888
결재일자	2016.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
안봉삼		하은경	12/27 임정규
협조	주무관		서영호
	주무관		안영환

여과사 오염도조사 결과보고(2016년 1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

오염도조사 결과보고(2016년 1차)

여과지 여과사 오염도를 조사하여 여과사의 청결상태를 확인하고, 여과지 운영 및 유지관리 자료로 활용하여 건강하고 맛있는 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ. 조사근거

○ 상수도시설 유지관리매뉴얼(환경부 제정 2007 한국상하수도협회)

○ 여과사 오염도 측정방법에 대한 시료 채취 기준(기술심사과-1762, 2007)

Ⅱ. 조사 개요

○ 대  상 : 10지(전체 여과지 80지 중 계열별 2지 선정)

○ 기  간 : 2016년 11월

○ 조사자 : 총 4명(안봉삼, 신은영, 송기만, 허민준)

○ 조사항목

- 여과사 세척 탁도 : 사층 깊이별(상, 중, 하)로 채취하여 세척 탁도 측정

- 슬러지 용적비

- 머드볼 생성 여부

- 세척 배출수 최종 탁도 등

○ 오염도 조사 방법(붙임 2 참조)

- 여과사 오염도 측정방법에 대한 시료채취 기준(기술심사과01762, ‘07.11.28)

Ⅲ. 조사 결과

○ 세척탁도

- 평균 49.5 NTU(12.5 ~ 86.2 NTU)로 여재오염 기준인 120 NTU 이하로 깨끗한 상태인 것으로 분석됨

※ 1정수장 하부집수장치 교체 : 73%(총 64지 중 47지 공사완료)

- 계열별 평균 세척 탁도

구분	1정수장										2정수장		전체 평균
	1계열		2계열		3계열		4계열		평균
	좌면	우면	좌면	우면	좌면	우면	좌면	우면	좌면	우면	좌면	우면	좌면	우면
상층 (0～30cm)	58.7	54.1	55.7	57.4	69.4	52.2	64.2	62.3	62.0	56.5	26.0	23.0	54.8	49.8
중층 (30～60cm)	50.9	49.1	48.4	43.9	64.0	56.0	62.5	68.0	56.5	54.3	13.9	23.7	47.9	48.1
하층 (60～90cm)	37.3	47.2	54.0	54.8	67.9	51.8	64.5	60.8	55.9	53.7	13.9	29.2	47.5	48.8
최대	78.6	56.2	70.2	68.6	86.2	68.8	67.6	77.4	86.2	77.4	29.6	44.6	-	-
최소	23.0	42.4	38.8	36.4	52.6	35.6	57.4	56.4	12.5	13.4	12.5	13.4	-	-
평균	49.0	50.1	52.7	52.0	67.1	53.3	63.7	63.7	50.1	48.9	17.9	25.3	50.1	48.9

- 여과지 깊이별 세척탁도 현황

○ 슬러지 용적비 및 머드볼

- 실험결과 현장에서 채취한 여과사에서 슬러지 및 머드볼은 관찰되지 않음

○ 기타사항 점검 결과

구 분	점검결과	비고
공기압 불균일 여과지	1정수장 2-5지, 1정수장 3-16지	공기압 불균일, 집중분출은 여과사 유실, 세척 불균일을 초래함
집중분출 여과지	1정수장 1-7지, 1정수장 1-14지, 1정수장 4-6지, 2정수장 7지
세척배출수 최종탁도	0.54 ~ 1.25 NTU	기준 : 10 NTU 내외 (환경부 상수도시설기준)

Ⅳ. 향후 계획

○ 점검 결과를 시설 유지관리 및 개량에 반영(정수시설과)

붙임  1. 여과지 오염도 조사 결과(2016년 1차) 1부

2. 여과사 오염도 조사 방법 1부.  끝.