문서번호	공원녹지정책과-20486
결재일자	2016.12.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서울식물원조성팀장	공원녹지정책과장
이평주		남상국	12/27 최윤종
협 조

서울식물원 조성 외부전문가 점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

공원녹지정책과

서울식물원 조성 외부전문가 점검 결과보고

□ 점검개요

○ 점검일시 : ‘16. 12. 23(금) 10:00~17:00

○ 장    소 : 서울식물원 조성현장

○ 점 검 자 : 8명(전문가: 조경2, 건축1, 전기1, 기계1, 직원: 3)

※ SH공사 및 공사관계자 참여

□ 점검 총평

○ 전시온실내 배식공사는 건축공정과 긴밀한 협의를 통해 공정을 검토하고 중장비로 인한 식재환경(배수층)이 훼손되지 않토록 감독 필요

○ 건축물내 배수에 대한 점검을 통해 운영중 발생할 문제 예방

○ 국내온실의 난방시스템을 참고하여 온실 난방배관을 검토하고, 식물원 내부의 조명은 향후 운영 측면을 고려해 운영자와 협의시공

□ 세부 점검의견

○ 조경분야

<임삼춘>

- 배수층은 중장비의 왕래로 배수층 조성효과가 떨어질수 있으므로 중장비는 지정된 도로만 이용토록 조치

- 수목은 세근에 의해 성장하므로 사전에 뿌리 돌림된 수목 반입

- 성토지역은 심식되지 않토록 자연지반보다 20%이상 높게 식재

<정규종>

- 강우시 물고임 현상이 있는곳은 배수정도 확인 조치(객토, 유공관설치)

- 토양 반입후 온실 내부공사 최소화

- 전시관 내부 토양구성물중 퇴비는 완숙퇴비 사용 권장

- 식물이 반입 되었을때 순화공간(재배온실, 가온지역 등) 필요

- 온실 건축물 조성과 대형목의 실내운반에 대해 공정순서 확인

- 열대관 비율이 적어 식물의 성장속도와 전시공간이 효과적인지 검토

- 거수목은 미리 식재 예정구역 확정하고 하자, 운반문제 검토

○ 건축분야 : 최범종

- 지하2층 기둥주위 무근콘크리트 타설전 절연처리

- 지하2층 외벽 결로수 유도 파이프 시공

- 지하2층 영구배수 가동상태 모니터링(이상시 보완)

- 비계파이프 서포트 상부 못 고정 및 수직도 관리

- 기둥주위 철근콘크리트 타설전 래핑보양(오염방지)

- 철근(엘리베이터 피트주위) 녹발생 조치요망

- 지하층 가설조명 보완(램프 및 지하1층 등), 안전시설 전반적인

보완필요(가설 계단 및 난간 손잡이, 안전통로 설치 등)

○ 전기분야 : 신효섭

- 가설전기 인입설비 주변에 적치물이 없도록 관리

- 옥외 배관 횡단부(도로)는 상부 압력에 문제가 없도록 시공

- 가로등의 높이에 따른 기초부의 크기 검토

- 식물원 내부의 금속제 구조물은 등전위본딩(접지)이 되도록 조치

- 식물원내부 조명에 고려할 사항(점검의견서 참조)

- 예비전원 추가검토(이벤트, 수변행사 등)

○ 기계분야 (점검의견서 참조)

- 온실측 스카이웍 바닥온수코일 유의사항

- 온실 프레임 난방배관 시공 유의사항

- 온실 외주부 난방으로 동핀코일 컨벡트 주의사항

- 배관 By-Pass 부분 상세도 재검토

- 배관재질 검토사항

□ 조치사항

○ 점검의견중 즉시 조치할 사항은 현장조치후 결과 확인

○ 시공중 검토 및 감독시 유의사항 사업시행자(SH공사)에 조치  요구

□ 행정사항

○ 점검 지적 및 검토의견 서울주택도시공사(SH공사) 통보

○ 외부전문가 점검수당 지급(소요예산 1,380천원)

붙임 1. 점검결과 보고서 5부.

3. 점검자 서명부 1부.  끝.