소형저수조 직결급수 전환 현장점검 결과

***********

등록번호	시설관리과-26717

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이태화	박미영	12/27 장종욱
협조

강북구 관내 소형저수조 직결급수 전환을 위한 현장점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 12. 22.

보 고 자 : 시설9급    성 명 : 이 태 화

건축물 및 수요가 정보	주 소			**************
	성 명			***		****			********
	건축물 현 황	용도		******
		층수		지상 3층, 지하1층
		건축년도		1993년
	현장조사 내 용	분기 배수관		1989/SSP/Ø50㎜
		옥내급수관		관종 및 관경	SSP/Ø15㎜			공사비지원여부		지원대상아님
		수압		계량기 전단 측정 : 2.2㎏/㎠
				최상층부 측정 : 1.2㎏/㎠
	직결급수 가능여부	판 정		가능
		전환방식		순직결
	향후계획			옥내급수관 구경 협소로 인한 소출수 우려로 수요가 반대
물탱크 철거여부			미철거				폐쇄 : 개

○ 소형저수조 현장점검 현황

- 인수동 46-50호 건물(3층) 전경

붙 임 : 소형 물탱크 직결전환 관리대장 1부.  끝.