문서번호	설비부-3012
결재일자	2014.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		권오식	03/20 박기형
협조

『염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』

염창2 펌프장 임시 전기설비 설치 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03

도시기반시설본부

(설 비 부)

『염창2외 2개소 빗물펌프장 증설 전기공사

염창2 펌프장 임시 전기설비 설치 실정보고에 대한 검토보고

『염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』와 관련, 2014년 수방대비를 위해 염창2 빗물펌프장에 임시 전기설비 설치에 대한 실정보고 사항을 검토하고 보고드림.

공사개요

○ 위     치 : 염창2, 방화 빗물펌프장

○ 공사규모 : 염창2 - 수배전반 개량 및 TR 4,000KVA×2대

방화  - 수배전반 개량 및 TR 2,000KVA×2대

○ 공사기간 : 2013.03.13 ~ 2014.07.30

○ 계약금액 : 392,170천원

○ 도 급 사 : (주)투윈스컴  대표 박성하

관련근거

○ 방재안전시설부-1466(‘14.01.28) 실무자 합동회의 결과 통보

- 참석자 : 하천관리과, 강서구청(안전치수과), 도기본, 감리단, 시공사, 설계사

- 금년 수방기간 이전 건축물 미 완공으로 기존펌프 가동을 위해 임시 전기설비 필요

- 임시 전기설비에 대해 수방기간중 단전 어려움으로 본 전기설비는 수방기간 이후 이전 설치.

○ 신화#######1호(‘14.03.12) 염창2빗물펌프장 전기설비 임시설치 관련 실정보고

임시 전기설비 필요성

○ 2014.01.23. 실무자 합동회의(kick-off meeting)결과에 따라 금년도 수방대비를 위해 펌프(기존 2대, 교체1대)를 가동할 수 있도록 임시 전기설비를 설치하여야 하며,

○ 수방기간중에는 단전 할 수 없어 수방 종료후 임시 전기설비를 이전설치 조치

설계 금액 : 증87,490천원

구 분	주 요 내 용	단위	금 액(천원)	비고
임시 전력공사	전 력케이블 약760m 제어용케이블 약570m 케이블 트레이 약 70m	식	61,290
임시수배전반 설치	수배전반 9면	식	21,200
설계누락 된 현장제어반 반영	LOP-#4 및 지배수펌프용	식	5,000
합 계			87,490	간접비포함

공사비 현황

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	비고(증감)
도급비	총차	392,170	479,660	증87,490
	1차	100,000	100,000	-
	2차	292,170	379,660	증87,490

감리 검토 내용

○ 기존펌프 임시 가동에 대한 합동회의에 따라 임시 전기설비 설계변경보고에 대한검토 보고임

- 임시 전기설비 설치에 따른 설계도면의 적정성 검토

- 설계물량 산출 및 규격, 단가의 적정성 검토

○ 2014년도 수방기간내 펌프장 운영에 차질이 발생하지 않도록 임시 전기설비를 설치하여 만전을 기하고자 하며, 이에 따른 설계변경도서를 검토한 결과 적정한 것으로 판단됨.

보고자 의견

○ 금년도 수방대비를 위해 전기설비의 임시설치를 위한 설계변경 실정보고 사항을 검토한 결과 감리검토의견이 타당하여 승인하고자 하며,

○ 설계변경은 “설계변경 소위원회”의 심의 후 심의의견을 반영하여 변경하고자 함.

따로붙임 : 감리검토의견서 1부.  끝.