문서번호	서울특별시공무원수련원-9502
결재일자	2016.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최승문		곽재덕	12/27 김양수
협조

전기설비월간안전점검(2016.12)

2016.12

서울특별시공무원수련원

월간 전기 안전 점검 일지(12월)

2016	년	11		월	27	일	화	요일	날씨	눈	○:양호△:수리×:불량		점검자	최 승 문승문
														김 성 남성남
구분			점 검 내 용							결과	구분	점 검 내 용			결과
인 입 케이블 (CNCV)			ㅇ케이블 헤드의 단말 처리상태 ㅇ케이블의 지지 상태 ㅇ전주 케이블의지지 상태							○ ○ ○	교류부하 계 폐 기 (LBS)	ㅇ개폐기의 단자 접촉상태 ㅇ개폐기의 취부 상태 ㅇ표시등 점등 상태			○ ○ ○
피뢰기 (LA)			ㅇ애자, 붓싱등의 절연상태 ㅇ접속 리드선의 과열,변색유무 ㅇ접지선의 접속 상태 ㅇ외관의 변형 이상유무							○ ○ ○ ○	변성기 (MOF) (CT) (PT)	ㅇ외관의 변형, 손상여부 ㅇ절연유의 누유 상태 ㅇ단자의 과열 접속 상태 ㅇ애자, 붓싱등의 절연상태			○ ○ ○ ○
전 력 퓨우즈 (COS)			ㅇ외관의 변형, 손상여부 ㅇ단자부의 과열, 아이크상태 ㅇ적정 퓨우즈 용량 사용 여부 ㅇC.O.S의 취부 상태							○ ○ ○ ○	변압기 (T.R)	ㅇ변압기의 온도 상승 상태 ㅇ변압기의 접지선의 접속상태 ㅇ단자의 과열, 이음,이취상태 ㅇ변압기의 진동, 소음 상태			○ ○ ○ ○
차단기 (C.B)			ㅇ이음,이취,변형등의 이상유무 ㅇ접속부 과열,변색등의 이상유무 ㅇ접속부의접촉 상태 ㅇ제어회로 이상 여부 ㅇ표시등 점등 상태							○ ○ ○ ○ ○	정류기	ㅇ전해액 비중 및 온도 상태 ㅇ축전지의 접속 단자의 접촉상태 ㅇ충전 전압 및 전류 상태 ㅇ충전기의 내부 점검 ㅇ표시등 점등 상태			○ ○ ○ ○ ○
전력용 콘덴서			ㅇ패킹,기타 접속부의이상유무 ㅇ외관의 팽창 이음 발생 유무 ㅇ접속단자의 조임 상태							○ ○ ○	저압반	ㅇACB단자 변색 여부 ㅇ배선용차단기 차단 여부 ㅇ표시등 점등 상태			○ ○ ○
★ 주 요 작 업 내 용 ★
■ 객실화장실 LED등기구 교체(80실-160개) ■ 세탁실 대형건조기 히터 구매 교체 ■ 발전기보호용 릴레이(과전압발생시 엔진정지용) 설치 ■ 객실 전자제품(냉장고,밥솥등) 점검. 정비(80실) ■ 8층 공용화장실(여) 환풍기 구매 교체 ■ MCC-S반 남자 안마펌프 마그네틱스위치 교체
※ 참조 : 전기설비 온도측정 결과표(1, 2)

전기설비 온도측정 결과표(1)
2016	년	11		월	27	일	화	요일	날씨	눈	○:양호△:수리×:불량				점검자			최 승 문승문
																		김 성 남성남
구분			점 검 내 용								결과								구분
HV - 1 (특고압반)			LBS 1, 2차 접속 부위								R	16	S	16		T	16		○
			케이블 단말 처리 부위								R	16	S	16		T	16		○
			피뢰기 1차, 2차 접속부위								R	15	S	15		T	15		○
HV - 2 (특고압반)			MOF 1, 2차 접속 부위								R	16	S	16		T	16		○
HV - 3 (특고압반)			PT 1, 2차 접속부위								R	16	S	16		T	16		○
			휴즈홀더 1, 2차 접속부위								R	17	S	17		T	17		○
HV - 4 (특고압반)			VCB 1, 2차 접속 부위								R	17	S	17		T	17		○
			LA 1, 2차 접속 부위								R	17	S	17		T	17		○
			CT 1, 2차 접속 부위								R	17	S	17		T	17		○
TR-1 (특고압반)			휴즈홀더 1, 2차 접속부위								R	19	S	19		T	19		○
			TR 1, 2차 접속부위								R	20	S	20		T	20		○
			TR-1 온도								17					℃			○
TR-2 (특고압반)			휴즈홀더 1,2차 접속 부위								R	20	S	20		T	20		○
			TR 1, 2차 접속 부위								R	24	S	24		T	24		○
			TR-2 온도								21					℃			○
TR-3 (특고압반)			휴즈홀더 1,2차 접속 부위								R	18	S	18		T	18		○
			TR 1, 2차 접속 부위								R	21	S	21		T	21		○
			TR-3 온도								19					℃			○

전기설비 온도측정 결과표(2)
구분	점 검 내 용								결과														구분
EL-1 (저압반)	ATS 1,2차 접속 부위								R		13			S		13	T	13		N	13		○
	배선용차단기 단자 부위								육안점검 및 변색 유무														○
LV-1 (저압반)	ACB 1, 2차 접속 부위								R		14			S		14	T	14		N	14		○
	배선용차단기 단자 부위								육안점검 및 변색 유무														○
LN-1 (저압반)	ACB 1, 2차 접속 부위								R		13			S		13	T	13		N	13		○
	배선용차단기 단자 부위								육안점검 및 변색 유무														○
LN-2 (저압반)	ACB 1, 2차 접속 부위								R		13			S		13	T	13		N	13		○
	배선용차단기 단자 부위								육안점검 및 변색 유무														○
DC-1 충전밧데리 (정류기)	1번 쎌		2번 쎌				3번 쎌						4번 쎌						5번 쎌				○
	12.98	V	12.97			V	12.58			V			13.09				V		13.08			V
	6번 쎌		7번 쎌				8번 쎌						9번 쎌						출력전압
	13.12	V	13.06			V	13.21			V			13.10				V		117.10			V
발전기 충전밧데리	1번쎌	13.21		V	2번쎌			13.22				V			출력전압				26.39			V	○
온천수 (수중펌프)	온천수제어반 단자				○			절연저항 측정치											1.0			㏁	규 정 치 0.4㏁이상
★ 비 고 ★ ※ 온천수 심정펌프는 육안관리가 불가하여 매월1회 절연저항점검으로 확인중.

■ 전년도 월별에너지 사용 현황 ■

(2015년도)

연료명	단위	01월	02월	03월	04월	05월	06월	07월	08월	09월	10월	11월	12월	총 계
가스 (LPG)	㎥	12,241	10,688	9,916	8,336	4,922	3,522	3,335	2,934	4,138	7,545	9,063	11,085	87,725
전력	KWh	76,817	63,727	55,714	50,235	46,185	43,577	73,685	54,690	45,738	46,541	55,719	76,325	688,953
경유	ℓ	50	60	50	100	50	50	130	50	50	50	50	9	699

■ 전년대비 월별 에너지 사용 현황 ■

(2016년도)

연료명	단위	01월	02월	03월	04월	05월	06월	07월	08월	09월	10월	11월	12월	총 계
가스 (LPG)	㎥	13,544	11,746	10,371	7,775	6,342	3,386	2,788	2,539	4,034	6,698	9,328		78,551
전년대비증.감량 (㎥)		1,303	1,058	455	-561	1,420	-136	-547	-395	-104	-847	265		1,911
전년대비 증.감비율(%)		▲10%	▲9%	▲5%	▼7%	▲22%	▼4%	▼19%	▼13%	▼2%	▼11%	▲3%
전력	KWh	79,964	67,912	59,234	56,255	47,175	54,108	74,219	60,907	49,209	50,786	56,498		656,267
전년대비증.감량 (KWh)		3,147	4,185	3,520	6,020	990	10,531	534	6,217	3,471	4,245	779		43,639
전년대비 증.감비율(%)		▲4%	▲6%	▲6%	▲12%	▲2%	▲24%	▲1%	▲11%	▲7%	▲9%	▲1%
경유	ℓ	50	50	100	50	125	100	96	50	50	50	120		841
전년대비증.감량 (ℓ)		0	-10	50	-50	75	50	-34	0	0	0	70		151
전년대비 증.감비율(%)		0%	▼20%	▲100%	▼100%	▲250%	▲100%	▼26%	0%	0%	0%	▲240%

※참조

◼ 11월9일이후 사우나 운영시간 30분 연장 : 아침(06:00~09:30 → 06:00~10:00)

저녁(06:00~09:30 → 06:00~09:30)