문서번호	시설관리과-30355
결재일자	2016.12.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이무규		문용욱	12/23 이병운
협조

2016년 10 ~ 12월

자동제어설비 유지관리 용역 시행 및 기성 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

강서수도사업소

2016년 10 ~ 12월

자동제어설비 유지관리 용역 시행 및 기성 계획

우리사업소에서 관리하고 있는 가압장·배수지의 자동제어설비 유지관리 용역 시행과 관련 2016년 10~12월 자동제어설비 용역시행 결과 및 기성계획을 보고 드림

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 : 2016년 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가)

❍ 계 약 자 : 주식회사 에스에이치아이티 대표이사 정성훈

❍ 계약금액 : 금41,773,230원(금사천일백칠십칠만삼천이백삼십원)

❍ 계약기간 : 2016. 5. 2. ~ 2017. 3. 31.

❍ 용역내용 : 가압장, 배수지, 제어실 등 제어설비 점검 및 제어설비 부품 교체 등 제어설비 유지보수

❍ 용역대상 : 23개소

계	제어센터	배수지	가압장	증압장	비 고
23	1	7	5	10

Ⅱ		점검 및 조치사항

❍ 기    간 : 2016. 10. 1. ~ 12. 31.

❍ 대상설비 : 23개소(제어센터, 배수지, 가압장)

❍ 점검 및 조치사항

[ 제어설비 이상시 긴급점검 및 조치사항]

- PID 설정값 변경

․ 일   시 : 2016. 10. 7.(금) 13:30 ~ 17:00

․ 대상설비 : 등촌증압장, 목동증압장

․ 변경사유 : PID 압력 설정값이 주간과 야간이 동일하게 설정되어 사용량이 적은 야간에 압력이 높게 나타나 변경이 필요함

․ 조치사항 : 감시화면에 PID 주간설정값, 야간설정값 변경 가능하도록 추가 구성

- PLC 경보설정 변경

․ 일   시 : 2016. 10. 17.(월) 10:30 ~ 13:00

․ 조치사항 : 목동,신월,개봉,온수배수지 PLC 경보설정값 일부변경

- PID 설정값 변경

․ 일      시 : 2016. 11. 10.(목) 13:30 ~ 16:30

․ 대상설비 : 법무증압장, 우장산가압장(폴리텍대학 공급)

․ 변경사유 : PID 압력 설정값이 주간과 야간이 동일하게 설정되어 사용량이 적은 야간에 압력이 높게 나타나 변경이 필요함

․ 조치사항 : 감시화면에 PID 주간설정값, 야간설정값 변경 가능하도록 추가 구성

- PLC 경보설정 변경

․ 일   시 : 2016. 11. 21.(월) 13:00 ~ 15:00

․ 조치사항 : 화곡(배),개봉(가),온수(가),우장산(가) PLC 경보설정값 일부변경

- PID 설정값 변경

․ 일      시 : 2016. 12. 1.(목) 14:00 ~ 15:30

․ 대상설비 : 해운증압장

․ 변경사유 : PID 압력 설정값이 주간과 야간이 동일하게 설정되어 사용량이 적은 야간에 압력이 높게 나타나 변경이 필요함

․ 조치사항 : 감시화면에 PID 주간설정값, 야간설정값 변경 가능하도록 추가 구성

- 수위계 설비 보수

․ 일      시 : 2016. 12. 20.(화) 10:00 ~ 14:30

․ 대상설비 : 신월배수지 3지 수위계

․ 점검결과 : 수위계 오차 발생에 따른 점검결과 수위 분배기 이상 확인

․ 조치사항 : 수위 분배기 교체

[ 정기점검 ]

- 점검횟수 : 3회(10.18~10.24, 11.22~11.25, 12.19~10.22)

- 점 검 자 : 용역업체 직원 2명, 사업소 직원2명

- 점검결과

구분	배수지	가(증)압장	제어실	증압펌프장	비 고
점검일시	10.18~10.24	11.22~11.25	11.22	12.19~10.22
점검대상	목동, 신정, 신월, 성아, 개봉, 오류2, 온수	화곡, 신정, 개봉, 온수, 우장산, 등촌(증), 법무(증)	중앙제어실	해운, 신월, 목동131, 육본, 성아, 오류1, 오류2, 궁동
점검결과	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음

- 설비별 세부 점검내용 및 점검결과 : 별첨

Ⅲ		보고자 의견

❍ 배수지, 가압장 등 제어설비 이상 및 보완 필요시 긴급점검 및 조치이행이 적정하게 이행되어 제어설비 정상운영에 기여함

❍ 2016년 10~12월에 시행한 자동제어설비 용역비를 지급하고자 함

Ⅳ		용역비 2차기성

❍ 기성액 용역기간 : 2016. 10. 1. ~ 12. 31.

❍ 기성 내용

- 가압장, 배수지, 제어실 등 제어설비 정기점검비

- 자동제어설비 부품 교체 및 프로그램 수정 등 제어설비 유지보수비

❍ 2회차 기성액 : 17,922,430원(일천칠백구십이만이천사백삼십원)

[단위 : 원]
계약금액	전회기성액	금회 기성액 (‘16. 10. ~ 12.)	잔액	비고
41,773,230	15,257,000	17,922,430	8,593,800	세부내역 별첨

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

붙임 1. 2회차 기성 내역서 1부.

2. 정기점검표(10월~12월) 1부

3. 유지보수 관련 서류 1부.  끝.