문서번호	시설관리과-36741
결재일자	2016.12.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		강동철	12/28 천성훈
협조

건축허가 신청에 따른 업무 협의 관련 검토 보고서(서울특별시 영등포구 신길동 4***-*)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

남부수도사업소

시설관리과

영등포구청 건축과로부터 ********* 건축허가 신청에 따른 업무협의와 관련 우리사업소 소관사항 검토의견 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 현  황

****** *** **************************************

*****************************

******************

○ 건 축 규 모 : 지하 1층/ 지상 3층,  연면적 299.61㎡

○ 용       도 : 다중주택

□ 조사 내용

○ 수    계 : 대방배수지(대방3 중블록 자연수계, 표고 55.0m)

○ 분기점 표고 : 17.1m

○ 분기점 수압 : 3.6㎏/㎠

○ 신설 인입관 현황 : D=80㎜ × D=25㎜

기존 수도계량기 현황 :  D=15㎜ × 1개

※ 구경산출방법 : 수도조례 제16조제1항 및 수도조례 시행규칙 제14조(별표2) 의거

1. 주거용 건축물 : 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제18조(별표3)에서 정하는 기준 적용 (다만, 급수세대수가 30 이상인 경우에는 별표 2의 기준 적용)

2. 주거용 이외의 건축물 : 별표 3 및 별표 4의 기준 적용

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역이며, 지하 1/지상 3층 건물로 분기 관경은 D=25㎜로 결정되었으며, 수도계량기 25㎜×1개가 설치될 예정임을 붙인 문서 급수협의조건과 같이 영등포구청 건축과에 통보코자 합니다.

붙임 : 1. 건축(신축)허가 신청에 따른 업무협의 관련공문 1부.

2. 위치도 1부.

3. 급수협의 조건 1부.  끝.