문서번호	정수시설과-9712
결재일자	2016.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장
장주현		12/27 이흥수
협조
	주무관		강석규

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

2016년 정수시설 청소용역 2차(최종) 완료 보고

2016. 12.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2016년 정수시설 청소용역 2차(최종) 완료 보고

『2016 광암아리수정수센터 청소용역』에 대한 2차 청소작업(최종)이 완료되어  보험료 사후정산에 따른 계약변경을 실시후 아래와 같이 준공처리하고자 함

1		정수시설 청소용역 개요

□ 용 역 명 : 2016년 광암아리수정수센터 정수시설 청소용역

□ 용역기간 : 2016. 3.17 ~ 2016. 12. 31

□ 용역내용  : 정수지 등 주벽청소(193,872㎡), 침전지 슬러지청소(4,279㎥)

□ 도 급 비 : 162,804,585원

□ 도 급 자  : 호성안전(주) 대표 심기순

2		2차 청소용역 확인점검 결과

□ 점검대상 : 2차(최종)청소 정산물량

□ 청소기간 : 2016. 8.01. ~ 12.19(월)

□ 점검방법 : 청소상태 및 주변정리 여부 등

연번	점 검 위 치	작 업 내 용	청소 적정성	비 고
1	착수정	청소 및 슬러지 제거	적 정	청소상태 확인
2	혼화지 및 침전지	청소 및 슬러지 제거	적 정	“
3	여과지 및 대수로	벽체 청소	적 정	“
4	활성탄흡착지	벽체 청소	적 정	“
5	정수지	벽체 청소	적 정	“
6	고도처리 회수조	벽체 청소	적 정	“
7	배출수지 및 방류수조	벽체 청소	적 정	“
8	여과사 보사	모래 보사	적 정	10㎥보사

□ 점검결과 : 정수시설청소용역 확인결과 작업지시 내용과 같이 적정하게 완료되어 전반적으로 청소상태 양호함.

○ 점검사진

여과지	침전지

3		청소용역 준공물량 현황

공 종	규 격	단위	청소용역 물량			합계	청소내용
			계약	1차기성 (7/7준공)	2차기성
정수지	물사용	㎡	60,423	48,277	12,146	60,423	세부준공사진
침전지	물사용	㎡	79,764	26,588	53,176	79,764
기타정수시설물 (혼화지등)	물사용	㎡	53,685	24,275	2,941	27,216	“
슬러지청소		㎥	4,279	1,437	2,842	4,279	“

4		조치의견

□ 용역완료 현장에 대한 점검결과 청소상태가 양호하다고 판단되어

2차기성(최종) 준공처리 하고자 함

□ 보험료 사후정산에따른(국민건강, 연금, 노인장기요양) 7,930,310원

정산처리하여 변경계약 의뢰함(본청재무과)

붙임 : 1. 청소용역완료 사진 1부

2. 정산보고서        1부.끝.