함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년 소화전 보수 완료에 따른 검수 보고(백운)

1. 관련근거

○ 재난관리과-8214(2016.12.19.)호 『2016년 소화전 보수완료에 따른 검수 및 시스템 등록지시(1차 추가)』

○ 재난관리과-8282(2016.12.21.)호 『2016년 소화전 보수완료에 따른 검수 및 시스템 등록지시(2차 추가)』

○ 재난관리과-8283(2016.12.21.)호 『2016년 소화전 보수완료에 따른 검수 및 시스템 등록지시(3차 추가)』

2. 위와 관련, 우리119안전센터 관내 소방용수시설 보수 공사 완료에 따른 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수대상 : 공소4030등 8개소

나. 검수기간 : 2015.12.21.(수) ~ 2016.12.25.(일) (5일간)

다. 검 수 자 : 각 팀 소방용수 담당

라. 검수결과 : 양호 6, 불량 2

마. 불량내역

○ 지하식 공소4030호 : 소화전 뚜껑이 상수도 뚜껑으로 설치

○ 지하식 공소4434호 : 보수 미완료 ( 소화전 뚜껑 보수 및 스핀들 교체 요망)

붙 임  소방용수 검수결과 보고 1부.  끝.

							백운119안전센터장
담당자							박정호			3팀장					노수환					119안전센터장					12/30 정일구
협조자
시행			백운119안전센터-6495									(						)		접수											(						)
우	06987					서울특별시 동작구 사당로 63 백운119안전센터															/			http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화		02)817-0119						/전송			02)816-0709					/	pjh0482@seoul.go.kr												/	부분공개(5)