보 고 서

(액화산소 소모량 급증에 따른 전문업체 점검 결과)

시 행	원무과-20222
보존기간	년
결재일자	2016.12.30.
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	서무팀장	원무과장	어린이병원장
	이경원	김용은	김석태	12/30 김재복

우리 어린이병원 환아의 산소공급을 위한 액화산소의 소모량이 급격히 증가하여 전문 기관 점검을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 점검개요

1. 점 검 일: 2016.12.07, 16.12.10~14, 16.12.26, 16.12.28(8일)

2. 점검업체: ****************************

*********************

3. 작업내용: 전 배관라인 및 연결부위 점검

4. 소요예산: ************************

□ 점검방법 및 점검 결과

1. 액화산소 공급 계통도

2. 점검 방법

가. 각 병실 차단 밸브 잠금 후 게이지 압력 변화 확인

나. 산소 역공급하면서 장비 누설 점검

다. 전배관 누설 점검

라. 매니폴드 및 산소공급실 점검

3. 점검 결과 및 조치 사항

가. 전 배관라인의 누설은 발견되지 않음

나. 아울렛 내부 오링의 노후로 누설 발생

→ 1,2,5,6층 오링 교체(5개)

다. 2차장비(O2 FLOWMETER) 유량계 부위에서 누설 발생

→ 사용하지 않는 2차 장비는 아웃렛에서 분리(12개)

산소 아울렛 및 유량계	내부 오링의 노후	유량계 누설 (미사용시에도 눈금 확인)

라. 산소 소모량이 증가하면서 중앙 가스 공급실 내부 기온 저하로 기화기 성에가 다량 발생하여 기화기 효율 저하

매니폴더 및 배관	기화기 성에

□ 향후 추진 계획

1. 사용하지 않는 1,2,5,6층의 노후된 오링은 즉시 교체(5개)하였으나 현재 사용중인 중환자실 3,4층 산소 아울렛의 오링은 환아 이동 후 산소 공급 중단하여 교체하여야 하므로 관계자와 협의하여 추후 진행

2. 2차장비(O2 FLOWMETER) 유량계는 세척 등 교체시마다 누설여부를 확인하고 누설 발생시 수리하도록 병동 간호사 교육 실시

3. 산소 소모량의 증가로 기화기의 효율이 저하하여 기화기 성에가 다량으로 발생하는 부분은 현재 성에제거 주기를 이틀마다 1회에서 하루 2회 제거로 성에 제거 주기를 단축하여 운영하고 개선되지 않을시 기화기 용량 증가 방안 검토

붙임 : 1. 보고서 및 작업일지 1부.

2. 점검 사진 1부. 끝.