문서번호	감사과-2535
결재일자	2014.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		감사과장	상수도사업본부부본부장
김석정		안창수	03/21 정득모
협 조
	경영관리부장			이대현
	생산부장			박용철
	시설안전부장			代강신재

2014. 해빙기 사고예방을 위한

상수도 시설물 안전점검 결과보고

2014. 3.

상수도사업본부

(감 사 과)

작 성 자	감사과장 : 안 창 수 ☎ 3146-1030 담당 : 김 석 정 ☎ 3146-1041

2014. 해빙기 사고예방을 위한

상수도 시설물  안전점검 결과 보고

해빙기 안전사고 예방을 위해 취·정수장 및 배수지 가압장 등

시설물에 대한 안전관리 실태를 점검하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ				점검개요

점검기간 : 2014. 2. 24(월) ~ 3. 14(금)

점 검 자 : 감사과장 외 6명 (2인 3개조 편성)

점검대상

구분	취·정수장	배수지	가압장 (증압)	지하철공사장 (노출관로)	교량 (현수관로)
점검대상	11개소	40개소	50개소	4개 공구	12개소

※ 대형공사장 5개소는 시청 기술심사담당관 주관 시행

점검방법 : 상수도 안전 취약시설 표본점검

사업소 자체 점검 결과를 확인하여 안전 취약시설 선정

중점 점검사항

구조물 균열, 지반 침하, 붕괴 우려지역 집중점검

맨홀 신축관 및 밸브류 이음부 누수여부

지하철공사장 노출관 및 교량 현수관 관리실태

취 정수장 및 가압장 위기관리 실태점검 등

Ⅱ				점검결과

1	총 평

해빙기 대비 상수도 시설물 안전점검 결과 주관부서에서 안전진단, 정밀점검       및 순회점검 등을 통하여 안전사고 예방에 노력하고 있는 것으로 확인되었으나      시설물별 안전관리 사각지대가 일부 있는 것으로 조사되어 개선이 요구됨.

취·정수장

정수장 유입 및 유출 메인밸브(실) 관리부실

정수장의 원수유입 및 정수유출 메인밸브는 유사시 차단용으로 사용하는 중요한 시설임에도 정수운영과 밀접한 관계가 없다는 이유로 유지관리를 소홀이 하는 경향이 있음.

배수지·가압장

연간단가계약업체 사무실 및 창고 위험물질 관리 부실

배수지 유휴부지에 설치되어 있는 누수복구업체 현장사무실 창고에 고압가스통, 석유통 등 위험물을 방치하는 등 안전관리 미흡

지하철 공사장

상수도관 지지대 아이볼트 이완

지반침하 및 진동 등으로 상수도관을 지지하는 아이볼트, 터언버클 등이 이완되어 누수사고의 원인이 되고 있음

관 이음부 누수 및 접륜 미설치 다수

노출된 상수도관 곡관부 및 이음부위에 특수접륜 등으로 보호공을 설치하여 이탈사고 방지 필요

점검결과 지적 및 개선사항은 관련부서에 통보하여 시정토록 조치

2	수도사업소별 점검결과

수도사업소별 지적 현황

사업소별	중부	동부	북부	서부	강서	남부	강남	강동
계	11	13	9	8	11	8	10	8
배 수 지	7	10	5	6	9	6	1	3
가압(증압)장	1	3	2	1	2	1	-	-
지하철/교량노출관로	3	-	2	1	-	1	9	5

주요(공통) 지적사항

연간단가계약업체 사무실 및 창고 위험물질 관리 부실

- 배수지 부지를 활용하여 설치되어 있는 누수복구 등 연간단가계약 업체 가설사무실 및 창고에 인화물질 및 고압가스통 등을 방치하는 등 안전관리 미흡

연간단가계약 가설사무실 및 창고에 대한 안전점검 시행 조치

가설사무실 입구 석유통 방치	배수지 마당 목탄난로 설치	가설사무실 주변 가스통 방치

지하철 공사장 노출관로 연결부 지지대 아이볼트 이완

- 지하철 공사장에 노출되어 있는 상수도관의 지지대 아이볼트가 진동 및 지반침하 등으로 이완되어 관 연결부위에 누수의 원인이 되고 있음

지하철 공사장에 노출되어 있는 상수도관 지지대 아이볼트 재조임

중부수도사업소

□ 우이경전철(4공구) 노출 상수도관 연결부위 접륜 미설치

지하철 공사장에 노출되어 있는 상수도관 곡관부위 및 연결부위에

특수접륜을 설치하지 않아 이탈사고 우려

상수도관 곡관부위 및 연결부위에 특수접륜 설치

□ 가압장 건물 및 배수지 주변 동공 발생

배수지 구조검사 위한 시편채취 등으로 발생한 동공을 메꾸지 않아         빗물 유입시 수질오염 및 사면 붕괴 우려

가압장 주변 환경정비 및 동공정비

KP접합 이음부 특수접륜 미설치	성북2가압장 주변 동공 발생

동부수도사업소

□ 배수지 지별 연결 죠인트 누수

용마배수지(3지,4지) 아차산배수지(4지,5지) 등 지별 연결 죠인트 부위        누수 및 틈 발생

배수지 지별 죠인트 부위 누수예방 및 구조물 보수

용마배수지 3지 4지 중간벽 누수(13mm물량)	아차산배수지1.2지 벽체 및 천정 균열

북부수도사업소

□ 월계 배수지 항 출입구 시설물 유지관리 미흡

월계배수지 통기구 두껑 부식 및 항 출입문 파손 등으로 안전사고 우려

월계배수지 항 출입구 시설물 보수 필요

월계배수지 항 배기구 두껑 부식	월계배수지 항 출입문 탈락

서부수도사업소

□ 북악터널 배수지 입구 절개지 지하수 유출로 붕괴위험

산에서 발생된 지하수 유출로 옹벽이 동결되어 있으나 해빙되면서            무너질 우려가 있음.

옹벽 유지관리 부서(은평구청)에 안전진단을 요청하고 배수로를 정비        하여 유출되는 지하수가 자연스럽게 배출될 수 있도록 조치.

북악터널 배수지 정문 옹벽	배수지 항 입구 옹벽

□ 홍제교 현수관로 지지대 노후

홍제교에 설치되어 있는 현수관로의 지지대가 노후되어 고가도로 철거시       일부 보강하였으나, 공사 시 발생된 진동 등으로 안전도가 저하되었을       것으로 판단됨

고가도로 철거시 시행한 안전진단 결과를 검토하여 관 지지대 보강 보수

강서수도사업소

□ 배수지 구조물 균열 및 지반침하

목동배수지 밸브실 및 항 구조물 지반침하로 구조물 균열 발생

구조물 보수 및 보강

목동배수지 2지,3지 항 뒤 기초 균열	유입밸브실(800mm)조적 구조물 균열

남부수도사업소

□ 배수지 유출밸브 플랜지 연결부위 및 항 신축 이음부 누수

노량진배수지(7지) 유입관 플랜지부위에서 부분누수가 발생되고 있으며        금천배수지 항 벽면에 균열이 발생하여 그 사이로 누수되어 배수로를        통하여 외부로 유출시키고 있음

플랜지 볼트조임 및 구조물 보수 보강

노량지배수지 유입관 플랜지 누수	금천배수지 벽면 균열 및 누수

강남수도사업소

□ 지하철9호선 916공구 상수도관 이음부 누수발생 등 관리미흡

상수도관 연결부위에 누수가 발생하고 있으며, 특고압 전기케이블

연결박스가 상수도관 상부에 위치

상수도관 연결부위 점검 및 한전맨홀 안전조치 필요

배관 이음부 누수발생	22.9KW(특고압케이블)연결박스 수도관(D=1,500mm)위에 설치

강동수도사업소

□ 거마배수지 보안휀스 지지대 기우려짐

휀스 정비 및 지반침하여부 확인 □ 장지교 현수관 지지기초 균열 관로를 지지하고 있는 옹벽 Con'c 균열, 박리, 박락 발생 교량관리기관(동부도로사업소)에 조치요구

3	정수센터별 점검결과

정수센터별 지적현황

사업소별	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
계	8	7	11	10	9	8
구 조 물	6	4	10	10	4	5
배관/밸브	1	2	1	-	2	2
기전설비	1	1	-	-	3	1

주요 지적사항

침전지 및 정수지 등 신축 이음부 누수

- 정수지 및 침전지 구조물 이음부에서 신축에 의해 부분적으로 누수가 발생되고 있으나, 발생된 물이 원활히 배수되지 않고 관랑으로 유입되어 주변설비에 대한 부식을 촉진시키는 사례가 있음.

취·송수 메인밸브(실) 유지관리 부실

- 정수장의 원수유입 및 정수유출 메인밸브는 유사시 차단용으로 사용하는 중요한 시설임에도 정수운영과 밀접한 관계가 없다는 이유로 유지관리를 소홀이 하는 경향이 있음

지반 침하 및 구조물 균열 발생

- 현재 진행되고 있는 정수장 시설현대화 및 고도정수시설공사 등으로토공 굴착에 의한 지반 침하 및 구조물 균열 등이 다수 발생되고 있음

광암아리수정수센터

□ 광역상수도 분기 메인유입관 밸브실 관리부실

광역상수도관에서 분기하여 광암정수센터로 유입되는 도수관(2800mm)       밸브실 내부 설비들이 노후되어 있으며 수자원공사 관리구역내 설치되어       있어 주변 환경정비가 이루어지고 있지 않음

밸브실 주변 환경정비 및 내부 설비 부식방지 조치

광역상수도 분기 유입밸브실 관리미흡	유입 메인밸브실 내부 설비 부식

□ 고도정수처리시설 활성탄흡착지 신축이음부 누수

고도정수처리시설 활성탄 흡착지 지별 죠인트부위 누수발생 시공사 하자보수 요청

구의아리수정수센터

분배로 및 염소실 환기구 구조물 균열발생

지반침하 확인후 구조물 균열 보수

응집지 유입수문 밸브 앞 바닥 균열	염소가스실 환기구 구조물 균열

뚝도아리수정수센터

2,3계열 신축이음부 누수 및 감전 위험 노출

향후 현대화 공사 예정인 2,3계열에 대한 집중 안전관리 필요

2, 3계열 사이 공동구 신축이음부 누수	3계열 6여과지앞 통합여과수로 하부 누수

암사아리수정수센터

염소투입지점 관리 부적정

1취수장 도수관 염소투입 분기점에 누수가 발생되어 주변 설비에          대한 부식을 촉진하고 있으며, 미사용 전기케이블을 통해 빗물이          유입되어 펌프장 벽체 및 전기실 트레이로 이동하는 것으로 추정됨

부식에 취약한 염소수 투입지점을 보강하고 맨홀에 빗물이 유입되지         않도록 시설보수

염소투입지점 연결관 부식으로 누수	미사용 전기케이블 보호관을 통하여 빗물 유입

제1정수장 노량진· 방배 송수라인 밸브실 관리부실

노량진 및 방배라인 메인 밸브실에 물이 유입되어 있으며, 사다리가 노후되어 안전사고가 우려됨 배수시설 및 사다리를 정비하여 유사시 신속히 밸브를 작동할 수 있도록 유지관리 필요

영등포아리수정수센터

제2정수장 응집·침전지 신축이음부 누수 및 지반침하

제2정수장 재건설이후 신축이음부에서 부분적인 누수와 지반침하가         지속적으로 이루어지고 있음

시공사에 하자보수 요청하고 근본적인 누수 및 지반침하 방지방안 검토

응집지 신축이음부 벽체 누수 및 바닥 균열	활성탄흡착지 건물 외부 지반침하

강북아리수정수센터

송수펌프실 천정 누수 및 취수펌프실 유출관 맹판누수  보수조치

송수펌프동 천장 백태	취수펌프 장래분 자리 7호 맹판(플랜지) 누수

Ⅲ				점검결과 조치

점검결과 지적사항은 유지관리부서에 통보하여 시정토록 조치하고

감사과장 참조 결과보고

점검결과 경미하고 시급한 사항은 즉시 현지 시정

중요 지적사항은 유사사례 예방 및 조치계획 수립 시행

붙임 1. 사업소별 점검결과서 1부(별도). 끝.