문서번호	기전설비과-1916
결재일자	2014.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
유통희	서대훈	박용철		03/21 정득모
협 조

『강북․암사 고도정수처리 시설공사』

시험운전 기술용역 사업계획

2014. 3

上水道事業本部

生   産   部

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■’
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■’
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■’
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■’
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■’	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 ■’
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■’
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■’
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■’
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■’
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■’
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■’
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■’
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■’

『강북․암사 고도정수처리 시설공사』

시험운전 기술용역 사업계획

『강북․암사 정수센터 고도정수처리시설공사』에 포함되어 도급자가 시행하도록 되어 있는 시험운전을 도급공사에서 분리 별도 시행하여 시험운전의 투명성 제고와 고비용의 문제점 개선하고자 함.

Ⅰ	사업 개요

❍ 용 역 명 : 강북․암사 아리수정수센터 고도정수 시험운전 용역

❍ 용역기간 : 2014. 06. 01 ~ 2014. 10. 31(5개월)

❍ 용역금액 : 451,082천원(강북 204,666  암사 246,416)

※ 시공사 도급액 : 903,827천원(강북 507,100  암사 396,727)

❍ 시 공 사

- 강북정수센터 : 국제건설 외 1개사

- 암사정수센터 : 고려개발 외 1개사

Ⅱ	경 과

❍ 2013.11.29 : 고도처리 시험운전 개선 및 예산절감 계획 결정(본부장                      방침 기전설비과-6905호)

❍ 2014.03.14 : 제424․425차 기술용역 타당성 심사결과 적정

❍ 2014.03.25 : 기술용역발주 심의의뢰(시행예정)

※ 서울시기술심의위원회 시행규칙 제6조 제3항 제5호 1억원이상 용역심사

Ⅲ	주요 과업내용

❍ 과업목적 : 강북․암사아리수정수센터 고도정수처리 공사준공단계에서                설계에 부합한지 여부와 단위공정의 최적화를 통해 보다                 양호한 수질을 확보․검증

< 목표수질 >

수질항목	항목	목표수질	비고
맛․냄새 물질	Geosmin	8ng/L 이하	10ng/L→8ng/L
	2-MIB	8ng/L 이하	10ng/L→8ng/L
소독부산물 (DBPs)	THM	30μg/L 이하
	HAA	10μg/L 이하
유기물 관련	총 유기탄소 (TOC)	1.0mg/L 이하
미생물	지아디아	0.5log 제거	추가

※ 2013년 서울시 고도정수처리 운영지침서 변경으로 목표수질 변경

❍ 주요과업내용

구분	주요 과업내용	주관부서
①시험운전계획수립 및 사전점검	고도처리 시험운전 계획서 작성 처리시설 운영요원 발령 시험운전 추진기구 구성 운전계획 일정수립 및 예정공정표 작성 전력, 용수, 황산 등과 관련 계획수립 시험운전 연락망 구축(설비제작 및 설치업체 연락망) 전기 및 고압가스 안전관리자선임 시설 및 설비의 상수도시설기준 적합여부 설비별 사전점검 및 결과보고 구조물 규격, 구배, Level 확인 기타 부대시설(사다리, 난간등) 설치현황 점검 사전 인허가 사항 시험운전을 위한 기자재 준비	본부 - 정수센터 - 감리단 - 시험운전업체 시공사

구분	주요 과업내용	주관부서
①시험운전계획수립 및 사전점검	단계별 시험운전 일지 및 각종 기기 Check List 작성 활성탄흡착지 유공블럭 시공상태 점검후 활성탄 투입 문제점 및 미흡항목 보완 방안제시	- 시험운전업체
②무부하 시험운전	1. 각종 구조물 청소 및 배관류 세척 2. 구조물 및 배관류 수밀 및 기밀 시험 3. Check List에 의한 전 시설 합동점검 (외부전문가, 기술진단과 포함) 4. 설비 자동운전 프로그램(Logic, 제어계통도)등에 의한 최종확인 5. 활성탄 투입전 세정확인 6. 시험운전 결과를 분석하여 문제점 보완방안 제시	본부 - 정수센터 - 감리단 - 시험운전업체 시공사
③ 부 하 시험운전	활성탄 세척 실시(착수정 전량 회수) 2. 설비 기기류의 부하운전 및 점검 3. 자동운전 프로그램에 의한 단독, 연동 Test 점검 4. 설비 및 기기류 연동관계 점검 및 조치 5. 각종 기기류 운전조건 설정 확인 6. 활성탄흡착지 역세 분포시험 7. 시험운전 결과를 분석하여 문제점 보완방안 제시	본부 감리단 시험운전업체 기기납품업체
④연속부하 시험운전	처리공정의 단계별 처리효율 분석 각 설비 및 기기류에 대한 연속 부하운전 각종 기기류 운전조건 보정 각 설비 및 기기의 자동운전 프로그램에 의한 운전 점검 구조물 수리종단 Level 확인 수질분석 및 기록 7. 시험운전 결과를 분석하여 문제점 보완방안 제시

-

Ⅳ	세부 추진일정

- 2014. 03. 25 : 기술용역발주 심의의뢰

- 2014. 04. 01 : 종합시험운전 계약의뢰

- 2014. 05. 01 : 시험운전 업체 선정 및 시운전 T/F 팀 구성

- 2014. 05. 10 : 시험운전 세부계획서 수립

- 2014. 05. 30 : 시험운전 시설물 사전파악

- 2014. 6. 1 ~ 11. 31 : 시험운전 실시

Ⅳ	개선 및 효과

❍ 본부에서 선정한 시험운전업체가 투명하게 시험운전 실시

※ 개선전 : 시공사가 시험운전 업체를 선정하여 시험운전실시

❍ 본부에서 시험운전업체를 선정하여 예산절감 : 약4.5억원

❍ 정수장 운영요원에세 운영기법 전수 및 원활한 인수․인계

붙임 : 1. 고도처리 시험운전 개선 및 예산절감 계획 방침서 1부.

2. 과업지시서 각1부(강북, 암사).  끝.