문서번호	서울특별시공무원수련원-2
결재일자	2017.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최은규		곽재덕	01/02 김양수
협조

(12월)기계 안전교육

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

★ 기 계 안 전 교 육 ★

□ 교 육 일 : 2016년도 12월  30일 금요일

□ 교육내용 : 보일러 연소의 이상 현상

♠ 보일러 연소의 이상 현상

1) 선화 : 가스의 유출속도가 연소속도에 비해 크게 되었을 때 불꽃이 염공에 대하여              연소되지 않고 염공을 떠나 공중에서 연소되는 현상이다.

○ 선화의 원인

① 버너의 염공에 먼지등이 끼어 염공이 작게 된 경우

② 가스의 공급압력이 너무 높을 경우

③ 노즐의 구멍이 너무 작은 경우

④ 연소가스의 배기불충분이나 환기의 불충분시

⑤ 공기조절장치를 너무 많이 열었을 경우

2) 역화 : 가스의 연소속도가 유출속도에 비해 크게 되었을 때 불꽃이 염공에서 연소기             내부로 침입하는 현상이다.

○ 역화의 원인

① 부식에 의하여 염고이 크게 되었을 때 ② 노즐의 구멍이 너무 큰 경우

③ 밸브에 이물질이 부착되었을 때 ④ 공급되는 가스의 압력이 너무 낮을 때

3) 불완전 연소

연소 생성물중의 가연성분이 산화반응을 완전히 완료하지 않으므로 CO그을음

등이 생기는 것과 같은 상태를 말하며, 그원인으로는 공기의 공급이 부족할 때

과다한 가스량이 공급될 때 프레임의 냉각시 가스의 조성이 맞지않을 때 발생

된다.

교육대상자	윤 종 선	전 영 빈