문서번호	자원관리과-44
결재일자	2017.1.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	장비관리팀장	자원관리과장		서울종합방재센터소장
박지호	조철수	김의한		01/02 이성묵
협 조	담당자		강선혁
	담당자		강현모

서울종합방재센터 전기안전관리계획

서울종합방재센터

(자원관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

서울종합방재센터 전기안전관리규정에 의거 전기시설물의 안전관리계획을 수립하여 안전사고 예방 및 관련 시설물의 상시 기능을 유지하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

■ 전기안전관리자 직무에 관한 고시『산업통상자원부 제 2016-16호(2016.2.07.)』

■ 자원관리과–17253(2016.12.29.) 『2017년 서울종합방재센터 전기안전관리규정』

Ⅱ		추진 방향

■ 전기시설물 일상 및 정기(월간) 점검 실시

■ 전기설비 정밀(연차) 안전점검(전문업체 의뢰) 시행

■ 전기설비 점검 계측장비 교정 및 시험

■ 전기실 근무자 안전 및 실무 교육

■ 전기안전관리 규정 및 계획서 비치

■ 안전관리 규정에 의한 관련 업무내용 기록 보관(4년)

Ⅲ		세부 추진사항

■ 일상점검(전기안전관리규정 제7조)

○ 수배전반 일일점검 항목에 따른 점검 실시[별지 제1호]

○ 안전점검 및 세부사항 점검

■ 월간점검(전기안전관리규정 제7조)

○ 시행시기 : 월 1회

○ 점검자 : 전기안전관리자, 보조원 (전기안전관리자 포함 2인 이상 실시)

○ 점검내용 : 수배전기기 월간 점검[별지 제2호], 수배전 축전지 월간 점검[별지 제4호], 월간 발전기 점검[별지 제5호]

■ 전기시설물 점검 계측장비 교정 및 시험(전기안전관리 제9조)

○ 시행시기 : 1/4분기 내 시행

○ 대상기기 : 절연저항측정기 외 11종

○ 점검내용 : 외관점검 및 작동시험(자체 실시)

○ 계측장비 및 안전장구 도입 필요 : 누설전류계, 안전모, 절연장갑, 절연화

※ 관련 규정 : 안전관리자의 직무에 관한고시 제2장 9조 및 제16조, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제4장

■ 전기설비 정밀(연차) 점검(전기안전관리규정 제7조)

○ 시행시기 : 4/4분기 내 시행

○ 점검내용 : 전기설비 판단 기준 및 내선규정, 배전규정에 따른 점검

○ 점검기관 : 한국전기안전공사, 및 안전진단 전문 업체

■ 안전교육(전기안전관리규정 제13조)

○ 전기실 근무자(전기) 자체 교육(년 2회), 수시 실시(필요시)

○ 강사 : 전기안전관리자

○ 교육내용 : 전기안전사고 예방 및 전기설비 운영 실무

■ 안전관리규정 및 계획서 현장 비치(전기안전관리 규정 제 10조)

○ 현장 비치

○ 전기설비 안전 점검 내용 관련 문서 4년간 보관

Ⅳ		기타 사항

■ 전기설비 점검결과 부적합 사항에 대한 조치

○ 경미한 사항 : 전기실 근무자 자체 정비

○ 자체 정비가 어려운 사항 : 전문 업체 의뢰

첨부 : 1. 긴급복구 계획 및 비상 연락망 1부

2. 서울종합방재센터 전기안전관리규정 1부. 끝.